Dobroszyce, 11.02.2026r.

ZP.271.6.2026

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na: Dostawa oraz montaż systemu teleinformatycznego do zarządzania gospodarką wodno- kanalizacyjną w Gminie Dobroszyce” w ramach zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.. Nr sprawy: ZP.271.6.2026.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający zmienia treść SWZ, w ten sposób, że:

- w rozdziale V ust 1 pkt. 1.4 otrzymuje brzmienie:

„1.4. System umożliwiać ma przedstawienie w sposób przejrzysty aktualnej sytuacji, stanu obiektu w czasie rzeczywistym oraz możliwości przedstawienia stanów historycznych wybranych parametrów obiektu (np. poziom wody w zbiorniku, ciśnienie pracy zestawu pompowego), a także umożliwienie reakcji operatora na stany awaryjne oraz ustawienia parametrów pracy sterowanego obiektu.

System umożliwiać ma bieżące nadzorowanie obiektów technologicznych sieci wodociągowej poprzez pełny monitoring stanu pracy obiektów polegający na wizualizacji danych w formie graficznej, kontroli wszystkich istotnych parametrów, sygnalizacje stanów alarmowych, możliwość zdalnego sterowania obiektami, analizę i archiwizację danych. Musi również posiadać możliwość przekazywania informacji o stanach alarmowych w formie SMS na telefon komórkowy dla zdefiniowanych numerów telefonów oraz edycję i definiowanie krytycznych alarmów.

Wszystkie dane agregowane będą na lokalnym serwerze bazodanowym, a następnie wizualizowane i archiwizowane.

Dla systemu SCADA przewiduje się architekturę typu klient-serwer w skład, której wchodzić będzie serwer i stacja operatorska pracująca jako klient, zlokalizowana w budynku Oczyszczalni Ścieków ul. Truskawkowej (centrum dyspozytorskie).

Transmisja danych oparta będzie o technologię GPRS operatora komórkowego”.

- w rozdziale V ust. 6 w tabeli, pozycja pn.:  System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie otrzymuje brzmienie:

„System operacyjny Windows Server Standard 2022 2019

Pięć sztuk licencji użytkownika na system wraz z usługami pulpitu zdalnego dedykowane dla systemu operacyjnego Windows Server 2022”

- w rozdziale V ust 6 informacja pod tabelą otrzymuje brzmienie:

„Serwer zabudowany w obudowie RACK 6U 18U. W obudowie RACK należy umieścić:

- UPS RACK 3000 VA SINUS ONLINE,

- listwę  gniazd z wyłącznikiem.”

- w rozdziale V ust 9 pkt. c) otrzymuje brzmienie:

„c) Obszar informacyjny, zawierać powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji danych. oraz sile sygnału GSM. „

Zostały naniesione zmiany do SWZ – nie obowiązuje plik pn. „SWZ_KPO- ZP.271.6.2026 -SYSTEM TELEINFORMATYCZNY”, aktualnym jest plik pn. „SWZ_KPO- ZP.271.6.2026 -SYSTEM TELEINFORMATYCZNY_zmiana z dnia 11.02.2026r.” (zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym).

Zgodnie z art. 286 ust. 7 PZP, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o zmianie treści SWZ.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c08935c9-7c27-4495-be44-7cb99cc07aeb