BPN-T.261.2.2026
„Wykonanie Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum BPN-T”



Białystok, 27.02.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 



Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późń. zm.) Zamawiający udostępnia treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wraz z odpowiedzią, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) pomieszczeń technicznych w budynku Inkubatora i Centrum BPN-T”.
PYTANIE 1: W projekcie el. nie wskazano IP rozdzielnic elektrycznych. Proszę o uzupełnienie informacji.
ODPOWIEDŹ: Wymagany stopień szczelności obudowy rozdzielnicy to IP44.
PYTANIE 2: W projekcie el. przed zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym zastosowano rozłącznik bezpiecznikowy 125A. Rozłącznik o tym prądzie wymaga zastosowania podstawy typu RBK i bezpieczników NH. To znacząco zwiększa rozmiar i cenę zastosowanej rozdzielnicy. Czy projektant dopuszcza w ramach rozłączenia serwisowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego zastosowanie rozłącznika izolacyjnego np. typu Eaton IS-125A/3?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zmiany. Rozłącznik bezpiecznikowy stanowi dobezpieczenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Rozłącznik izolacyjny nie spełni tego zadania.
PYTANIE 3: Czy Zamawiający posiada firmę serwisującą obie trafostacje i zasilanie od strony SN i czy wymaga asysty tej firmy podczas prac na SN?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada.
PYTANIE 4: Odłączenie rozłączników SN wymaga wyłączenia zasilania SN, co wiąże się brakiem zasilania energetycznego dla budynków. Czy oba budynki posiadają zasilanie awaryjne w postaci agregatów prądotwórczych? Jeżeli nie, po czyjej stronie jest zapewnienie zasilania na czas wyłączenia? 
ODPOWIEDŹ: Budynki nie posiadają zasilania awaryjnego w postaci agregatów prądotwórczych. Zapewnienie zasilania jest po stronie Wykonawcy.
PYTANIE 5: Czy wyłączenie, o którym mowa wyżej dopuszczone jest w godzinach 8-16 czy w godzinach nocnych?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z projektem.
PYTANIE 6: W części opisowej projektu mowa jest o podłączeniu RUG 2 do listwy w puszce RWCI (Rozdzielnica węzła cieplnego inkubatora), natomiast RUG 1 do listwy w puszce RWCC (Rozdzielnica węzła cieplnego centrum). Czy powyższe punkty przyłączeniowe są czynne/pod napięciem? Czy w rzeczywistości są do nich podłączone węzły cieplne? Ze względu na potencjalne zagrożenie iskrzeniem, które może uszkodzić elementy węzłów wymagane będzie wyłączenie kilkuminutowe węzłów. Czy na czas wyłączenia klient zapewni służby techniczne do późniejszego uruchomienia i weryfikacji poprawnej pracy węzłów? Po czyjej stronie jest koszt zapewnienia służb technicznych?

ODPOWIEDŹ: Powyższe punkty przyłączeniowe są pod napięciem, są do nich podłączone rozdzielnice węzłów cieplnych. Ewentualne służby techniczne są po stronie Wykonawcy. 
PYTANIE 7: Wymogiem zadania jest wymiana drzwi m.in. w komorach trafo. Biorąc pod uwagę szczególne wymagania dotyczące wentylacji dla komór trafo, a w szczególności stosowania rozwiązań przeciwdziałającym nadmiernemu wzrostowi ciśnienia podczas zwarć łukowych, proszę o potwierdzenie, że aspekt ten został wzięty pod uwagę przez Projektanta i nie należy spodziewać się dodatkowych wymagań w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ:  Aspekt został wzięty pod uwagę.
PYTANIE 8: Proszę o potwierdzenie, że wymaganie EIS120 na nowe drzwi wynika z zachowania ciągłości przegród budowlanych gaszonych pomieszczeń jak i kontenerowej stacji trafo. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 9: Dobra praktyka inżynierska zakłada, że dla komór trafo, zamiast czujek punktowych, wykonuje się system wczesnej detekcji z detektorem wyniesionym poza komorę trafo w celu łatwiejszej obsługi serwisowej, która nie wymaga wyłączenia trafo. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla komór trafo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, przy zachowaniu wymaganej koincydencji.

PYTANIE 10: Projekt SUG nie zawiera obliczeń hydraulicznych. Proszę o udostępnienie obliczeń hydraulicznych potwierdzających przyjęte rozwiązanie w zakresie średnic rur, ilości dysz, przyjętych stężeń projektowych oraz ilości zbiorników.

ODPOWIEDŹ: Obliczenia nie zostały załączone do projektu z racji tego, że wykonane zostały w oparciu o konkretny system określonego producenta. Wyniki obliczeń i skutki z nich wynikając zawarte są w projekcie technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).
PYTANIE 11: W Projekcie SUG w części rysunkowej nie został pokazany kontener trafo z rozmieszczonymi urządzeniami ppoż. Proszę o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dołącza rysunek.
PYTANIE 12: W związku z licznymi wątpliwościami dot. postępowania wnosimy o prolongatę terminu składania ofert na dzień 06.03.2026 r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i wskazuje, iż termin składania ofert został zmieniony.

7 / 7

