BPN-T.261.2.2026
„Wykonanie Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum BPN-T”



Białystok, 03.03.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 



Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późń. zm.) Zamawiający udostępnia treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wraz z odpowiedzią, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) pomieszczeń technicznych w budynku Inkubatora i Centrum BPN-T”.
PYTANIE 1: W odpowiedzi na wyjaśnienia zapisów z dnia 24.02.2026 dot. zapisów projektu (pytanie 4): Zgodnie z projektem w trybie operacyjnym (bez obecności ludzi) stężenie tlenu może spaść poniżej 10%, ale jednocześnie wprowadza się obowiązkową procedurę blokowania systemu przed każdą interwencją człowieka. Oznacza to, że ryzyko dla ludzi jest skutecznie zarządzane i eliminowane. W momencie, gdy ludzie są w pomieszczeniu, system jest celowo i bezpiecznie odizolowany. Kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i zgodność z normą jest jednak obowiązek stosowania ręcznych blokad gaszenia (tzw. Blokad serwisowych) zawsze przed wejściem jakichkolwiek osób do chronionego obszaru. Proszę o potwierdzenie, że opisane przeprowadzenie obligatoryjnej procedury blokady w trakcie przebywania ludzi w pomieszczeniu jest realizowane przez użytkownika systemu. Zastosowana w opisanej procedurze blokada jest blokadą manualną (nie automatyczną) więc aby system zadziałał jest potrzebne ingerencja człowieka do uruchomienia blokady.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.
PYTANIE 2: Proszę o udostepnienie rysunków systemu SUG dla pomieszczeń: bateria oświetlenia AW i EWAK w budynku inkubatora oraz pomieszczenia trafostacji kontenerowej.
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z dokumentacją techniczną. 
PYTANIE 3: Czy w związku z niedawną wymianą drzwi w czterech pomieszczeniach inkubatora objętych tym postępowaniem - przedmiotem tego postępowania jest ich kolejna wymiana? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z dokumentacją techniczną.
PYTANIE 4: W pomieszczeniu – agregatu znajduje się otwór w ścianie (przeznaczony do wentylacji). Zastosowanie w tej sytuacji systemu gaszenia opartego o IG-541 będzie nieskuteczne. Czy w ramach swoich prac powinien ………  
ODPOWIEDŹ: Wykonawca zgodnie z projektem zobowiązany jest zastosować wszelkie środki zapewniające skuteczność stałego urządzenia gaśniczego, w tym zapewnić szczelność chronionych pomieszczeń w czasie gaszenia.
PYTANIE 5: Ponieważ w pomieszczeniach agregatu, trafostacji w budynku Centrum, trafostacji kontenerowej wymagana jest odpowiednia wentylacja (wentylator w ścianie) podobnie jak w pyt. Nr 4 w związku z tym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie rozwiązania zastępczego opartego na środku gaśniczym CO2?
ODPOWIEDŹ: Należy zastosować środek gaśniczy zgodnie z projektem technicznym.
PYTANIE 6: W pomieszczeniach trafostacji w budynku Centrum, trafostacji kontenerowej zaprojektowane jest rozwiązanie nie czujkach punktowych. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zastępcze oparte na czujkach zasysających dla tych pomieszczeń?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE 7: W kwestii realizacji zadania - Czas wykonania prac budowlanych powinien być szczegółowo uzgodniony przez Wykonawcę z Inwestorem w formie harmonogramu zadaniowo-czasowego. Wykonawca przedstawi: dokładny harmonogram planowanych i niezbędnych wyłączeń i ponownych włączeń sieci, instalacji i urządzeń, Wykonawca uwzględni, że roboty będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie. Realizacja zaplanowanych prac łączeniowych możliwa jest wyłącznie od godziny 23:00 w piątek do godziny 3:00 w poniedziałek, przy czym jednorazowe wyłączenie napięcia elektrycznego nie może przekroczyć 5 godzin na dobę, t.j. na każde 24 kolejne godziny, a pomiędzy jednym wyłączeniem napięcia, a kolejnym musi być zachowana przerwa, wynosząca co najmniej 12 godzin. Czy w związkiem z prowadzeniem w/w zadania Zamawiający zakłada wyłączenie zasilania dla transformatorów w uzgodnionym terminie i czasie koniecznych dla przeprowadzenia instalacji systemu gaszenia?
ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z dokumentacją techniczną.

7 / 7

