BPN-T.261.2.2026

„Wykonanie Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum BPN-T”



Białystok, 23.02.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 



Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późń. zm.) Zamawiający udostępnia treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wraz z odpowiedzią, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG) pomieszczeń technicznych w budynku Inkubatora i Centrum BPN-T”.
PYTANIE 1: W kosztorysie dot. wymiany drzwi w pomieszczeniu trafostacji kontenerowej mamy taki zapis: Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o  powierzchni ponad 2 m2 drzwi stalowe 240x100+40 klapa odciążająca z siłownikiem 24V. W projekcie mamy: wymiana drzwi jednoskrzydłowych. Prośba o podanie jednoznacznie wymiarów i typu drzwi.

ODPOWIEDŹ: Drzwi nr 1 w pomieszczeniu trafostacji kontenerowej mają wymiary 210cm x 110cm, drzwi nr 2 w pomieszczeniu trafostacji kontenerowej mają wymiary 210cm x 93cm.
PYTANIE 2: Prośba o podanie wymaganego koloru drzwi lub zbliżonego wg. RAL.

ODPOWIEDŹ: RAL 7022 (grafitowy).
PYTANIE 3: Czy dopuszczacie Państwo następujące rozwiązanie (wskazanych pomieszczeniach) - Drzwi i klapa odciążająca osobno. Czy musi być takie rozwiązanie jak w projekcie: Drzwi wraz z żaluzją?
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.
PYTANIE 4: W projekcie wskazany jest system IG-541. W niektórych pomieszczeniach jest przekroczone stężenie tlenu (w przypadku wyzwolenia) poniżej bezpiecznego dla ludzi. Czy dopuszczacie  Państwo zamianę rozwiązania z systemu IG-541 na FK-5-1-12 celem rozwiązanie wspomnianego problemu?
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z projektem w trybie operacyjnym (bez obecności ludzi) stężenie tlenu może spaść poniżej 10%, ale jednocześnie wprowadza się obowiązkową procedurę blokowania systemu przed każdą interwencją człowieka. Oznacza to, że ryzyko dla ludzi jest skutecznie zarządzane i eliminowane. W momencie, gdy ludzie są w pomieszczeniu, system jest celowo i bezpiecznie odizolowany. Kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i zgodność z normą jest jednak obowiązek stosowania ręcznych blokad gaszenia (tzw. Blokad serwisowych) zawsze przed wejściem jakichkolwiek osób do chronionego obszaru.
Nie wyrażamy zgody na zmianę systemu ig-541 na system fk-5-1-12.

PYTANIE 5: Prośba o wskazanie, które drzwi pomieszczeń są drzwiami zewnętrznymi.
ODPOWIEDŹ: Drzwiami zewnętrznymi są drzwi do pomieszczeń CT:

0.29 pomieszczenie agregatu prądotwórczego

0.30 rozdzielnia nn

0.31 trafostacja

0.32 rozdzielnia sn

oraz drzwi do wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej.
Drzwiami zewnętrznymi są drzwi do pomieszczeń ITiA:

1.05 przepompownia ppoż.

1.06 agregat na wodę lodową

1.07 rozdzielnia nn.

7 / 7

