Załącznik nr 4

Wykonawca:

........................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

U W A G A !

Załącznik składany wraz z ofertą

Tabela parametrów technicznych

W niniejszym formularzu przedstawiono minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych kontenerowej stacji zlewnej, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowane przez wykonawcę parametry równoważne muszą charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak opisane poniżej lub je przewyższać. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Opis oferowanego rozwiązania”.

| Lp. | Parametr / Wymaganie Zamawiającego | Potwierdzenie Wykonawcy (TAK/NIE) | Opis oferowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zbliżone do 2500x3500x2500 mm |  |  |
| 2 | Drzwi dwuskrzydłowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ÷ 120/210 cm |  |  |
| 3 | Rodzaj blach i ocieplenia kontenera ściany z płyt warstwowych pokrytych obustronnie blachą ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnętrzną izolacją o grubości 100 mm |  |  |
| 4 | Armatura ciągów i przyłączenie stal nierdzewna |  |  |
| 5 | Przyjęcie ścieków w tym: - przy użyciu aplikacji lub breloka - rozpoznanie klienta nazwa dostawcy - data dostawy - określenie miejsca pochodzenia ścieków (wybór z bazy danych) |  |  |
| 6 | Separacja skratek sito spiralne perforacja sita 6 ÷10 mm; średnica czynna sita 500 mm; DN części transportowej 300 mm |  |  |
| 7 | Pomiar objętości dostarczanych ścieków elektromagnetyczny DN100 |  |  |
| 8 | Pomiary dostarczanych ścieków - pH, - przewodność - temperatura |  |  |
| 9 | Rejestrację danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na nośnik danych |  |  |
| 10 | Szafka sterująco-identyfikująca |  |  |
| 11 | Możliwość eksportowania danych do plików |  |  |
| 12 | Drukarka termiczna - rozdzielczość min 200 dpi - szybkość drukowania min 160mm/s |  |  |
| 13 | Klawiatura alfanumeryczna - z stali nierdzewnej - wodoodporna - interfejs USB |  |  |
| 14 | Moduł wejść/wyjść analogowych i cyfrowych w szafie sterowniczej: Ilość wyjść cyfrowych: min 7 Ilość wejść cyfrowych: min 4 Ilość wejść analogowych: min 5 Wejście impulsowe z przepływomierza Port komunikacji wewnętrznej RS 485 Port komunikacyjny RS 485 MODBUS Port komunikacyjny MODBUS TCP Diodę sygnalizującą stan modułu (praca/awaria) |  |  |
| 15 | Zasuwa nożowa pneumatyczna DN 100: Zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym dwustronnego działania, pneumatyczna z pracą góra-dół: Korpus GG-25 (żeliwo szare) DN 100 Ciśnienie sterowania 6-8 bar Kierunek przepływu jednostronny Zakres temperatury medium -25°C ÷ 90°C Długość w ciągu spustowym ÷ 50 mm |  |  |
| 16 | Kompresor olejowy wymagania minimalne: Ciśnienie robocze min. 6 Bar, Pojemność zbiornika 25 l, Maksymalna wydajność 6,9 m3/h napięcie zasilania 230V/50Hz Maksymalny pobór mocy 1,5 kW Przyłącze wężyk poliuretanowy 4 x 6 mm |  |  |
| 17 | Program i licencja do obsługi systemów stacji zlewnej zgodnie z wymaganiami (opis w SWZ) |  |  |
| 18 | Szkolenie obsługi |  |  |

..............................................................

(miejscowość, data)

...................................................................................

(podpis)