Konin, dnia 26.03.2026 r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Nr sprawy: 1/P/2026

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE

w ramach projektu

„AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ - BEZPIECZNA SALA GIMNASTYCZNA NA III OSIEDLU”

## 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

### 1.1. Wymagania ogólne

#### 1.1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych związanych z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, korytarzem oraz pomieszczeniami w piwnicy w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

#### 1.1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego na etapie realizacji 
i odbioru robót.

#### 1.1.3. Zakres robót objętych STWiOR

Zakres obejmuje wszystkie roboty wskazane w dokumentacji projektowej, OPZ, SWZ oraz TPCR, w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty budowlane i wykończeniowe,

- posadzki sportowe i wykładziny,

- stolarkę okienną i drzwiową,

- instalacje sanitarne,

- instalacje elektryczne,

- wyposażenie sportowe i meblowe,

- roboty wykończeniowe.

#### 1.1.4. Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiada za jakość robót, zgodność z dokumentacją, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

### 1.2. Dokumenty odniesienia

#### 1.2.1. Przepisy i normy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie
– PN‑EN 14351‑1 Okna i drzwi
– PN‑EN 14904 Nawierzchnie sportowe
– PN‑EN ISO 10077 Właściwości cieplne stolarki
– PN‑EN 13241 Drzwi wewnętrzne
– PN‑EN 12004 Zaprawy klejowe do płytek
– PN‑EN 13888 Zaprawy do spoinowania

- PN-EN 913:2019-03 Sprzęt gimnastyczny — Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i metody badań

- PN-EN 16798-1:2019-06 Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Wentylacja budynków — Wymagania dotyczące parametrów środowiska wewnętrznego

- PN-EN 16798-3:2018-08 Wentylacja budynków — Systemy wentylacji i klimatyzacji — Wymagania dotyczące systemów

- PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji ogrzewczych 
– Przepisy BHP i ppoż. obowiązujące przy realizacji robót budowlanych

### 1.3. Materiały

#### 1.3.1. Wymagania ogólne

Materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty.

#### 1.3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Podlegają natychmiastowemu usunięciu z budowy na koszt Wykonawcy.

### 1.4. Sprzęt

Sprzęt musi być sprawny technicznie, zgodny z przepisami BHP i dostosowany do zakresu robót.

### 1.5. Transport

Transport materiałów musi zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i deformacją.

### 1.6. Wykonanie robót

Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z dokumentacją, STWiOR, normami i poleceniami nadzoru.

### 1.7. Kontrola jakości robót

Obejmuje:

- badania materiałów,

- pomiary i próby instalacji,

- odbiory częściowe i końcowe.

### 1.8. Odbiory robót

#### 1.8.1. Odbiory zanikające

Przed zakryciem warstw posadzkowych i instalacji.

#### 1.8.2. Odbiory częściowe

Po zakończeniu etapów robót.

#### 1.8.3. Odbiór końcowy

Po przedstawieniu dokumentacji powykonawczej i protokołów badań.

## 2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

# 2.1. SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

### 2.1.1. Zakres robót

- demontaż posadzki i podkonstrukcji,

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaż instalacji elektrycznych,

- demontaż grzejników i armatury,

- skucie posadzek i okładzin,

- demontaż wyposażenia sportowego,

- wywóz i utylizacja odpadów.

### 2.1.2. Wymagania techniczne

- roboty prowadzić zgodnie z BHP i ppoż.,

- odpady segregować i przekazywać do utylizacji,

- elementy przeznaczone do ponownego montażu zabezpieczyć.

### 2.1.3. Kontrola jakości

- ocena wizualna kompletności demontażu,

- sprawdzenie braku uszkodzeń elementów pozostających.

# 2.2. SST-02 ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

### 2.2.1. Zakres robót

- zamurowanie otworów okiennych,

- wykonanie ścian działowych,

- tynki cementowo-wapienne,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż parapetów,

- montaż sufitów podwieszanych,

- okładziny gresowe.

### 2.2.2. Materiały

- bloczki silikatowe/ceramiczne,

- zaprawy M5,

- tynki kat. III,

- farby lateksowe,

- gres R10, PEI IV.

### 2.2.3. Wykonanie robót

- zachować piony, poziomy i płaszczyzny,

- stosować spoiny elastyczne CG2.

### 2.2.4. Kontrola jakości

- pomiary płaskości, pionów, poziomów,

- kontrola przyczepności okładzin.

# 2.3. SST-03 POSADZKI SPORTOWE I WYKŁADZINY

### 2.3.1. Zakres robót

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie warstw posadzkowych:

  - podsypka 50 cm,

  - chudy beton 10 cm,

  - folia PE 0,3 mm,

  - EPS 200 – 15 cm,

  - posadzka betonowa 15 cm,

- wykonanie nawierzchni sportowej Linosport xf²™,

- oznakowanie boisk,

- montaż wykładzin.

### 2.3.2. Wymagania techniczne

- zgodność z PN-EN 14904, klasa min. C4,

- pochłanianie energii ≥ 35%,

- odbicie piłki ≥ 90%,

- odkształcenie pionowe ≤ 2,3 mm.

### 2.3.3. Kontrola jakości

- pomiary równości podłoża,

- testy odbicia piłki,

- kontrola oznakowania boisk.

# 2.4. SST-04 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

### 2.4.1. Zakres robót

- montaż okien PCV zgodnie z rys. A-3,

- montaż drzwi wewnętrznych,

- montaż kabin systemowych,

- montaż parapetów.

### 2.4.2. Wymagania techniczne

Okna:

- PCV 76 mm, trójuszczelkowe,

- pakiet 3-szybowy Ug = 0,6 W/m²K,

- Uw ≤ 0,9 W/m²K,

- montaż z taśmami EPDM i ciepłym parapetem.

Drzwi:

- konstrukcja wzmocniona,

- ościeżnice stalowe/aluminiowe,

- samozamykacze,

- podcięcia wentylacyjne.

### 2.4.3. Kontrola jakości

- pomiary wymiarów,

- testy szczelności montażu.

# 2.5. SST-05 INSTALACJE SANITARNE

### 2.5.1. Zakres robót

- ogrzewanie podłogowe,

- wentylacja mechaniczna,

- instalacje wod-kan,

- armatura i ceramika,

- odpływy liniowe,

- grzejniki.

### 2.5.2. Wymagania techniczne

Ogrzewanie podłogowe:

- rury PE-RT/AL/PE-RT,

- próba szczelności 0,6 MPa / 2 h.

Wentylacja mechaniczna:

- odzysk ciepła,

- destryfikatory,

- nagrzewnice wodne z wykorzystaniem wody z istniejącego systemu c.o.

- automatyka CO₂ i wilgotności,

- wydajność: sala 3 wymiany/h, szatnie 2, łazienki 5.

### 2.5.3. Kontrola jakości

- próby szczelności,

- pomiary wydajności wentylacji.

# 2.6. SST-06 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

### 2.6.1. Zakres robót

- rozdzielnica,

- oświetlenie LED,

- gniazda 230V i 400V,

- zasilanie wentylacji i ogrzewania,

- zestaw nagłośnieniowy.

### 2.6.2. Wymagania techniczne

- zgodność z PN-HD 60364,

- natężenie oświetlenia: sala 300 lx, szatnie 200 lx,

- zabezpieczenia RCD.

### 2.6.3. Kontrola jakości

- pomiary rezystancji izolacji,

- testy RCD,

- pomiary natężenia oświetlenia.

# 2.7. SST-07 WYPOSAŻENIE SPORTOWE I MEBLOWE

### 2.7.1. Zakres robót

- bramki, tablice, słupki, drabinki,

- materace, siatki, kotary,

- scena modułowa,

- ekran projekcyjny,

- ławki, zabudowa meblowa.

### 2.7.2. Wymagania techniczne

- zgodność z TPCR,

- montaż zgodnie z instrukcjami producentów.

### 2.7.3. Kontrola jakości

- stabilność i bezpieczeństwo montażu.

# 2.8. SST-08 ROBOTY W PIWNICY

### 2.8.1. Zakres robót

- szatnie, natryski, toalety,

- okładziny gresowe,

- stolarka,

- wentylacja,

- armatura,

- ławki.

### 2.8.2. Wymagania techniczne

- gres 60×30 cm na pełną wysokość,

- odpływy liniowe 800 mm,

- wentylacja mechaniczna.

### 2.8.3. Kontrola jakości

- próby szczelności,

- kontrola spadków posadzek,

- testy wentylacji.

## 3. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z umową.

## 4.NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Główny przedmiot:

45 00 00 00 – 7 Roboty budowlane

Przedmioty pozostałe:

45 21 22 22-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45 42 11 00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45 43 21 00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

39 10 00 00-3 Meble

32 32 00 00-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

## 5. ZAŁĄCZNIKI

- Rysunki I-1, I-2, A-1, A-2, A-3