Program Funkcjonalno-Użytkowy

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceranów”

Ceranów 2026 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceranów

Inwestor:

Gmina Ceranów,

Ceranów 140, 08-322 Ceranów

Adres inwestycji:

- Budynek Urzędu Gminy w Ceranowie, powiat sokołowski, woj. mazowieckie, Ceranów 140, 08-322 Ceranów

- Budynek Dom Nauczyciela, powiat sokołowski, woj. mazowieckie, Ceranów 208, 08-322 Ceranów

Opracował:

Mateusz Berger

Oświadczam, że program funkcjonalno–użytkowy został opracowany zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

Mateusz Berger

Klasy robót:

71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000 -7 Roboty budowlane

45220000 - 5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262120 - 8 Wznoszenie rusztowań

45410000 - 4 Roboty tynkarskie

45421000 - 4 Stolarka budowlana

45442100 - 8 Roboty malarskie

45450000 - 6 Bezspoinowe systemy ocieplania

71520000 - 9 Usługi nadzoru budowlanego

Spis treści

1.	CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

1.1.1.	DEFINICJE PODSTAWOWE	5

1.1.2.	ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA	7

1.2.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT	7

1.3.	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	9

1.4.	OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	10

1.5.	SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	11

1.6.	WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	19

1.7.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	21

1.7.1.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY	21

1.7.2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY	21

1.7.3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI	21

1.7.4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI	21

1.7.5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA	22

1.7.6.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU	22

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	23

2.2.	OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	23

2.3.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA	23

BUDOWLANEGO.	23

# CZĘŚĆ OPISOWA

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy w Ceranowie oraz budynku Domu Nauczyciela w Ceranowie. Poniższe opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj przedsięwzięcia złożonego z zadań:

•	Przygotowanie dokumentacji technicznej

•	Izolacja termiczna przegród stanowiących obudowę strefy ogrzewanej budynku

•	Wymiana istniejącego źródła ciepła na system wykorzystujący OZE

•	Wymianę oświetlenia na energooszczędne

Główne zadania dla wykonawcy:

1)	Wykonanie projektów technicznych/wykonawczych

2)	Przygotowanie placu budowy, zorganizowanie logistyczne budowy, zapewnienie zaplecza budowy, zapewnienie odpowiedniej kadry kierowniczej i nadzorującej, zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników fizycznych;

3)	Wykonanie wg opracowanych projektów kompletnych prac termomodernizacyjnych;

4)	Wykonanie odbiorów, szkolenia użytkowników wraz z przekazaniem instrukcji obsługi poszczególnych instalacji

5)	Uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego

6)	Zapewnienie odpowiedniego serwisu, usuwania wad i usterek oraz zapewnienie gwarancji przez okres min. 5 lat.

Prowadzenie prac powinno być zgodne z zasadami DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”).

# DEFINICJE PODSTAWOWE

Zamawiający / Inwestor – Gmina Ceranów

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót budowlanych, albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, 
z którą Wykonawca zawarł za zgodą Zamawiającego umowę o wykonanie części robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego- osoba posiadająca wymagane uprawnienia oraz upoważniona z ramienia Inwestora w myśl przepisów „Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz do przekazywania wymagań pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

Umowa - umowa na wykonanie całości zadania objętego PFU, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót objętych umową oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę

przedmiotu zadania.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

Sprzęt pomocniczy - elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia 
i urządzenia pomocnicze.

# ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie to ma na celu określenie wytycznych dla Projektantów oraz Wykonawców, w jaki sposób należy zaprojektować oraz wykonać prace budowlano-montażowe prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Gminy oraz Domu Nauczyciela w Ceranowie. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania
 w celu spełnienia wymogu efektu ekologicznego zawartego w audytach energetycznych.

Wykonawca przed przystąpieniem prac budowlanych wykona obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla każdego budynku oraz udzieli pisemnej 5 letniej gwarancji utrzymania przedstawionych obliczeń (zgodnie z normą PN-EN ISO 13790)

Minimalne wymagania efektu ekologicznego

Budynek Urzędu Gminy

- Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 50,71 [GJ/rok]

- Roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej 14 250 KWh/rok

Budynek Dom nauczyciela

- Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 298,77 [GJ/rok]

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT

BUDOWLANYCH

Prace termomodernizacyjne będą prowadzone na obiektach istniejących będących cały czas
 w użytkowaniu. Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie oraz ustalić 
z Zamawiającym (przy udziale użytkownika obiektów) etapowanie prac oraz zabezpieczenie placu budowy w sposób jak najmniej kolidujący z funkcjonowaniem obiektów. Prace termomodernizacyjne nie wpłyną na zmianę kubatury, powierzchni ani na zmianę sposobu użytkowania obiektu. Wszystkie prace termomodernizacyjne muszą spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 
 z dnia 09.06.2022 r. z późn. zm.).

Zamówienie swoim zakresie obejmuje wykonanie następujących prac:

- Budynek Urzędu Gminy w Ceranowie, powiat sokołowski, woj. mazowieckie, Ceranów 140, 08-322 Ceranów:

- Wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej),

- Docieplenie dachu/stropu – 380 m2

- Docieplenie ścian zewnętrznych – 559,89 m2 (pow. netto)

- Docieplenie fundamentów – 140 m2

- Wymianę stolarki okiennej wraz z roletami zaciemniającymi– 87,03 m2

- Wymiana stolarki drzwiowej – 12,90 m2

- Wymiana oświetlenia wbudowanego

- Montaż instalacji fotowoltaicznej  na gruncie – 15 kW

- Wymianę instalacji grzewczej na ogrzewanie płaszczyznowe.

- Montaż pompy ciepła (wraz z dolnym źródłem oraz współpracy z istniejąca kotłownią)

- Montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności 60 kWh

- Prace budowlane odtworzeniowe

- Budynek Dom Nauczyciela, powiat sokołowski, woj. mazowieckie, Ceranów 208, 08-322 Ceranów:

- Wykonanie dokumentacji technicznej (projektowej),

- Docieplenie dachu/stropu – 144,50 m2

- Docieplenie ścian zewnętrznych – 468,09 m2 (pow. netto)

- Docieplenie fundamentów – 65 m2

- Wymianę stolarki okiennej – 11,34 m2

- Wymiana stolarki drzwiowej – 12,56 m2

- Montaż pompy ciepła powietrze/woda na potrzeby CWU

Oczekiwany efekt ekologiczny zgodnie z załączonym audytem energetycznym. 
Nie dopuszczalne są zmiany technologiczne prowadzące do pogorszenia oczekiwanego efektu ekologicznego (w szczególności w zakresie: energii końcowej, pierwotnej oraz emisji CO2).

Uwaga: Dokumentację techniczną należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw przeciw pożarowych  oraz z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych oraz prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie z opinią rzeczoznawcy.

# AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsza dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma służyć do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych prac termomodernizacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej 
oraz wykonanie prac wg niżej wymienionych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami oraz zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. nr poz. 1225 z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa/techniczna powinna zawierać:

- Projekt budowlany opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

- Być zgodna z zasadami DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”)

- Projekty wykonawcze opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

  - Rysunki elewacji wraz z kolorystyką,

  - Rzut dachów,

  - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,

  - Wyliczenia współczynnika przenikania ciepła dla każdej przegrody z uwzględnieniem istniejących materiałów danej przegrody.

  - Opis techniczny zaproponowanych rozwiązań, wyliczenia współczynników przenikania ciepła, deklaracje, atesty, schematy technologiczne

  - Dokumentację techniczną należy uzgodnić z zamawiającym, w szczególności kolorystykę elewacji, stolarki oraz powierzchni odtworzeniowych.

- Przedmiary robót wraz z kosztorysami (robót zgodnie z wartościami podanymi w ofercie i harmonogramie rzeczowo-finansowym robót , określającymi ceny jednostkowe poszczególnych pozycji robót,) sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi
 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  grudnia 2021 ”w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z póź. zm.);

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- Szczegółowa specyfikacja wykonania robót

- Dokumentację powykonawczą wraz z wykonaniem audytu ex-post, Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania oraz wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego;

- Zamawiający wymaga prowadzenia Dziennika Budowy.

Prace termomodernizacyjne

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z póź. zm.) obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.  Budynki w trakcie wykonywania robót będą użytkowane. Wykonawca powinien to uwzględnić w trakcie wykonywania projektu i robót.

# OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi powinien być wykonany przez osobę spełniającą wymagania określone poniżej:

- może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne wydane poza granicami RP;

Materiały powinny:

  - być fabrycznie nowe,

  - posiadać gwarancję producentów na co najmniej 5 lat od zakończenia prac termomodernizacyjnych,

  - posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat,

  - posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim

# SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Wszystkie prace budowlane należy wykonać w rygorze przepisów przeciw pożarowych 
(Dz. U. 2024 poz. 275)

Wymagania dla przegrody – dach/strop

Docieplenie dachu oraz stropu nad ostatnią kondygnacją należy wykonać w przestrzeniach technicznych z zastosowaniem wełny mineralnej, tak aby osiągnąć zakładany współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż 0,14 W/m2K. Należy zaproponować rozwiązania techniczne dla likwidacji potencjalnych mostków termicznych, w szczególności dla łączenia izolacji dachu wraz z izolacją ścian zewnętrznych. Warstwę izolacji termicznej należy wykończyć płytą OSB o grubości min. 22mm. Zamawiający dopuszcza za pisemną zgodą zastosowanie innych rozwiązań technicznych pod warunkiem udowodnienia przez wykonawcę zastosowania nie gorszych rozwiązań niż zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.

Wykonać nową obróbkę blacharską (rynny, kominy, attyki) zlikwidować mostki cieplne na kominach.

Należy zagospodarować wody opadowe z dachu poprzez system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do studni chłonnej.

W strefach oddzielenia p.poż należy stosować rozwiązania techniczne zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p. poż.

Wymagania dla przegrody – ściany zewnętrzne

Przed wykonaniem docieplenia należy dokonać oceny stanu technicznego przegród i w razie konieczności naprawić wszelkie uszkodzenia i pęknięcia elewacji. Należy zaprojektować i wykonać ocieplenie elewacji metodą „lekką mokrą” z ociepleniem ze styropianu i tynkiem silikonowym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Ściany zewnętrzne należy ocieplić tak aby osiągnąć zakładany współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż 0,13 W/m2K
W części cokołowej należy wykonać tynk mozaikowy. W pierwszej kolejności należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Ocieplenie ścian należy wykonać przy użyciu styropianu samogasnącego w sposób systemowy. Docieplenie ścian powyżej cokołu należy rozpocząć od przykręcenia systemowej listwy startowej. Płyty styropianowe należy mocować stosując klej systemowy 
i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie łączniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu łączników powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. strefie narożnej wymagane jest zwiększenie liczby łączników. Do ocieplenia ościeży należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Zabezpieczenie narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi należy wykonać 
z kątowników aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w świeżą zaprawę.

Warstwę opaski należy wykończyć przy wykorzystaniu tynków mozaikowych żywicznych.

UWAGA: należy zapewnić ciągłość izolacji termicznej likwidując mostki termiczne oraz miejsca infiltracji wód opadowych do ściany budynku ze szczególnym uwzględnieniem mostków cieplnych przy balkonach, daszkach, schodach, kominach.

Wykonać nową obróbkę blacharską (kominy, balkony, daszki)

Należy wykonać opaskę wokół budynku z kostki brukowej o grubości 6 cm i szerokości 0,5 m. (kostkę brukową należy układać na nawierzchni utwardzonej, powierzchnia utwardzenia ograniczona będzie obrzeżem betonowym.

Należy wykonać prace odtworzeniowe (oświetlenie zewnętrzne, instalacje techniczne, rynny itp.). Szafki elektryczne istniejące należy wykonać nowe na warstwie izolacji.

W strefach oddzielenia p.poż należy stosować rozwiązania techniczne zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p. poż.

Docieplenie fundamentów

Fundamenty należy docieplić warstwą styropianu (EPS do fundamentów lub XPS) o grubości nie mniejszej niż 10 cm oraz na głębokość poniżej terenu nie mniej niż 1,0 m. Przed ułożeniem styropianu należy wykonać warstwę izolacji przeciw wodnej. Warstwę styropianu należy wzmocnić siatką zatopioną w kleju. Należy wykonać izolację z foli kubełkowej. Po wykonaniu izolacji fundamentów należy odtworzyć opaskę wokół budynku.

W strefach oddzielenia p.poż należy stosować rozwiązania techniczne zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p. poż.

Wymagania dla stolarki okiennej

Wykonawca ma obowiązek demontażu. Nowe okna należy zamontować w miejscu istniejących okien. Należy zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 0,9 W/m2K. Okna należy wykonać w technologii PCV. Kolorystykę okien należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektów. Montaż okien należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem foli okiennej zewnętrznej i wewnętrznej izolacji paroprzepuszczalnej. Szczelinę między murem a ramą okienną doszczelnić pianką PU. Na łączeniu warstwy izolacyjnej ościeża z ramą okienną zastosować taśmę rozprężną. Wykonać nowe parapety zewnętrzne oraz należy wykonać prace odtworzeniowe (w tym otworzenie glifów od środka malowane dwukrotnie na biało, nowe parapety wewnętrzne (konglomerat) oraz zewnętrzne (blacha powlekana)).

Przykład montażu stolarki drzwiowej/okiennej

Na oknach od strony wschodniej przez południową do strony zachodniej należy zamontować rolety zaciemniające.

W strefach oddzielenia p.poż należy stosować rozwiązania techniczne zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p. poż.

UWAGA! Zamawiający wymaga odzyskanie okien znajdujących się w budynku Urzędu Gminy. Zamawiający wskaże miejsce dostarczenia zdemontowanych okien w odległości do 10 km od budynku.

Wymagania dla stolarki drzwiowej

Wykonawca ma obowiązek demontażu. Nowe drzwi należy zamontować w miejscu istniejących drzwi. Należy zastosować drzwi o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,3 W/m2K. Kolorystykę drzwi należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonywania projektów. Montaż drzwi należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem foli okiennej zewnętrznej i wewnętrznej izolacji paroprzepuszczalnej. Szczelinę między murem a ramą drzwiową doszczelnić pianką PU. Na łączeniu warstwy izolacyjnej ościeża z ramą okienną zastosować taśmę rozprężną. Należy wykonać prace odtworzeniowe.

Budynku Urzędu Gminy

- Drzwi aluminiowe

  - Drzwi główne wejściowe

    - przeszklenia min. 60%

    - Samozamykacz

    - Pochwyt wraz z zamkiem ewakuacyjnym

  - Drzwi pozostałe

    - Drzwi pełne

    - Zamek ewakuacyjny

Budynek Dom Nauczyciela

- Drzwi główne wejściowe

  - Drzwi aluminiowe (min. 60% przeszklenia)

  - Samozamykacz

  - Pochwyt wraz z zamkiem ewakuacyjnym

- Pozostałe drzwi

  - Stalowe pełne

  - Samozamykacz

W strefach oddzielenia p.poż należy stosować rozwiązania techniczne zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p. poż.

UWAGA! Zamawiający wymaga odzyskanie drzwi znajdujących się w budynku Urzędu Gminy. Zamawiający wskaże miejsce dostarczenia zdemontowanych drzwi w odległości do 10 km od budynku.

Wymagania dla oświetlenia

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje istniejące oświetlenie (oświetlenie zamontowane na korytarzach do dyspozycji zamawiającego). W miejsce istniejącego oświetlenia Wykonawca zamontuje nowe energooszczędne typu LED. Oświetlenie należy dobrać zgodnie z normą PN-EN-12464-1.Zabrania się stosowania opraw ze stałym źródłem światła. Należy wykonać prace odtworzeniowe. Minimalne wymogi dla zastosowanego oświetlenia:

- Napięcie - 230V

- Barwa Światła – neutralna 4000K

- Szczelność oprawy – IP20

- Trwałość oświetlenia – 50000h

- UGR - <19

- Współczynnik CRI [RA] - 80

Wymagania dla pompy ciepła, systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej

Wymagania dla pompy ciepła

Budynek Urzędu Gminy

Należy wykonać kompleksową maszynownię pompy ciepła wraz z dolnym źródłem

Pompa ciepła glikol/woda z technologią inwerterową.

Dane techniczne zastosowanej pompy ciepła (wymagane równoważne):

- Funkcja – grzanie/chłodzenie pasywne

- Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)

- Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)

- Współczynnik efektywności SCOP 35 °C (EN 14825) >= 5,5

- Temperatura na zasilaniu 65 stC

- Napięcie znamionowe sprężarki - 400V

- Komunikacja: KNX lub ModBus

- Pompę ciepła należy podłączyć nowo projektowanego sytemu BMS

- Należy wykonać nową armaturę maszynowni pompy ciepła (zawory, pompy obiegowe, pompa cyrkulacyjna CWU, naczynia wzbiorcze, zasobnik CWU, bufor ciepła

- Należy zachować istniejące źródło ciepła jako źródło szczytowe.

- System chłodzenia pasywnego

- Izolacja przewodów (w technologii przeciw roszeniowej)

- Prace odtworzeniowe

  - Odtworzenie terenu po wykonaniu odwiertów oraz poziomów do pompy ciepła

  - Prace odtworzeniowe w maszynowni pompy ciepła

Dla zapewnienia pozyskiwania ciepła z gruntu należy zaprojektować sondy pionowe

o głębokości minimalnej 150 m.p.t. Energia cieplna pozyskiwana będzie z gruntu przez pionowe wymienniki U-rurki zabudowane w otworach wiertniczych. Minimalna odległość między odwiertami powinna zapewnić prawidłową regenerację cieplną gruntu. Instalacja rur dolnego źródła powinna zostać wykonana z rur PE HD 100 SDR11 PN16. Rury z poszczególnych odwiertów powinny być połączone odcinkami pionowymi PE HD 100 SDR17 PN10 ułożonymi poniżej 1,0 metra pod powierzchnią gruntu. Rury poziome należy poprowadzić do kolektora rozdzielczego. Instalacja dolnego źródła powinna zapewnić wymagany przepływ czynnika przez pompę ciepła oraz posiadać opory przepływu, które będzie w stanie pokonać pompa obiegowa. instalacja powinna być wykonana w sposób zapewniający jej bezproblemowe odpowietrzenie i dopuszczenie czynnika, powinna być wyposażona w armaturę odcinającą oraz manometr wskazujący ciśnienie w instalacji. Każdy odwiert powinien być wyposażony

w rotametr. Wykonawca winien wykonać wypełnienie otworów po odwiertach bentonitem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach żwirem. Instalację dolnego źródła należy napełnić roztworem glikolu etylenowego lub propylenowego z wodą o stężeniu 35 % co odpowiada temperaturze zamarzania -15ºC. Glikol powinien posiadać dodatki w postaci inhibitorów korozji, zabezpieczające antykorozyjnie całą instalację.

Budynek Dom Nauczyciela

Pompa ciepła powietrze/woda na potrzeby cwu

Należy zamontować oraz podłączyć do istniejącej maszynowni pompę ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Należy wykonać w systemie wewnętrznym z podłączeniem kanałów wentylacyjnych do  ściany zewnętrznej budynku zgodnie z wytycznymi producenta

Minimalne parametry pompy ciepła

- Pojemność zasobnika CWU - min 300l

- Efektywność COP (A20/W10-gg wg PN EN 16147) – min. 3,7

Wymagania dla sytemu grzewczego.

Należy wykonać nową instalację ogrzewania płaszczyznowego w technologii grzanie/chłodzenie w raz z pracami odtworzeniowymi. Instalację wykonać w systemie ogrzewania podłogowego należy tak projektować instalacje by osiągnąć wymaganą temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach przy zasilaniu ogrzewania/chłodzenia podłogowego max 45 stC. Rury wykonać w technologii PERT.  Przy wykonywaniu ogrzewania podłogowego na podłodze na gruncie wykonać warstwę izolacji termicznej o współczynniku nie gorszym 0,3 W/m2K. Warstwa odtworzeniowe przy wykonaniu ogrzewania podłogowego – płytki gresowe dostosowane do funkcji pomieszczeń 60x60 cm.

Zdemontowane grzejniki do dyspozycji Zamawiającego.

W budynku Urzędu Gminy średnice rurociągów grzewczych powinny przewidzieć możliwość ogrzewania poddasza budynku. Wykonawca wyprowadzi na poddasze zasilanie/powrót z instalacji grzewczej w celu rozbudowy instalacji do celów ogrzewania poddasza.

Wymagania dla systemu BMS

System powinien zapewnić możliwość sterowania temperaturą grzanie/chłodzenie, pomiar wilgotności dla każdego pomieszczenia indywidualnie. Możliwość ustawienia indywidualnych harmonogramów czasowych, ręcznej/automatycznej zmianie temperatury, podział na strefy umożliwiający zbiorcze zmiany w ustawieniach. Komunikację z Pompą ciepła (zmiana parametrów pompy ciepła, zmiana ustawień ciepłej wody użytkowej, odczyt parametrów, komunikatów, odczyty wbudowanych liczników ciepła). System powinien umożliwić zdalne odczyty/zmiany wszystkich ustawień. Odczyt parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej.

System BMS wyposażyć w system czujek p.poż w każdym pomieszczeniu.

Wymagania dla instalacji fotowoltaicznej

Wymagania dla paneli fotowoltaicznych (nie gorsze niż):

        - Monokrystaliczne,

        - Sprawność: 21,00 %

        - Pmax: 550 W

        - Impp : 13,35 A

        - Vmpp : 40,90 V

        - Isc : 14,03 A

        - Voc : 49,62 V

        - Tolerancja 0 ± 3%

Moduły fotowoltaiczne powinna charakteryzować wysoka odporność na promieniowanie 
UV i warunki pogodowe, a minimalne obciążenie śniegiem powinno być na poziomie 5400 Pa. Moduły fotowoltaiczne powinny zostać zamocowane na aluminiowej konstrukcji wsporczej. Konstrukcja mocująca powinna zapewniać stabilne mocowanie oraz cechować odporność 
na szkodliwe warunki atmosferyczne. Modułom należy nadać kąt optymalny umożliwiający roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie minimum 950 kWh/kW. Dla zachowania rocznej produkcji energii elektrycznej z instalacji PV wykonawca powinien odpowiednio dobrać moc instalacji oraz zabezpieczyć instalację przed wyłączeniem poprzez montaż magazynu energii o pojemności min. 50kWh.

Wymagania dla inwerterów:

System fotowoltaiczny powinien składać się z podsystemów wyposażonych w falowniki 
o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 85% łącznej mocy modułów. Przy czym Zamawiający dopuszcza pomniejszenie lub przekroczenie przyjętych wielkości i parametrów urządzeń elektrowni wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca zagwarantuje i udokumentuje zamawiającemu uzyskanie produktu równoważnego, przy zastosowaniu którego system fotowoltaiczny osiągnie zakładaną sprawność i produkcję energii na poziomie opisanym w pkt. powyżej.

Parametry techniczne inwertera (nie gorsze niż):

        - Inwerter hybrydowy

        - Niesymetryczne wyjście na każdej fazie

        - Maks. Napięcie wejściowe - 1000 V

        - Ilość MPPT - 3

        - Ilość ciągów na MPPT - 2

        - Częstotliwość napięcia w sieci – 50/60 Hz

        - Liczba faz zasilających /podłączonych - 3/3 (3L+N+PE)

        - Maks. Sprawność / sprawność europejska – 97,0%/96,0%

        - ZABEZPIECZENIA

          - Odwrócona polaryzacja

          - Monitorowanie rezystancji instalacji

          - Ochrona przeciwzwarciowa

          - Monitoring zwarcia doziemnego

          - Monitoring parametrów sieci

          - Monitoring prądu różnicowego

          - Monitoring ciągu

        - Złącza - RS485, Wi-Fi

        - Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65

        - Topologia - beztransformatorowy

Nie wymaga się stosowania optymalizatorów mocy, o ile uzyski wyprodukowanej energii osiągają założony poziom 950 kWh/kW. W przypadku zastosowania optymalizatorów, powinny zostać dobrane przy uwzględnieniu mocy jednostkowej modułu z parametrów elektrycznych modułów. Moduły fotowoltaiczne powinny zostać podłączone kablem solarnym 
oraz złączkami systemowymi MC4. Kable solarne powinna cechować wysoka odporność 
na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne oraz wysoka odporność 
na promieniowanie UV i temperaturę. Całość okablowania przeprowadzona powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przekrój kabli stałoprądowych powinien zostać dobrany w taki sposób, aby zminimalizować spadki napięć obwodów. Ochrona odgromowa powinna zostać dostosowana do istniejącej instalacji odgromowej budynku, przy zachowaniu standardów obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących norm.

Stronę DC należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych 
DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. System fotowoltaiczny należy wyposażyć w oprogramowanie monitorujące parametry jego pracy po stronie DC i AC. Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość bezprzewodowej komunikacji z komputerem. W miejscu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej sieci budynku należy zainstalować zabezpieczenia w postaci wyłącznika nadprądowego
 i ogranicznika przepięć po stronie AC, oraz bezpiecznik nadprądowy, ogranicznik przepięć 
i przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa po stronie DC. Dopuszcza się rezygnację z części lub całości zabezpieczeń po stronie DC, o ile zastosowany w systemie falownik(i) został(y) 
w nie fabrycznie wyposażony(e). Instalację należy przyłączyć w taki sposób aby wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej energia w pierwszej kolejności wykorzystywana była na potrzeby własne.

Prace budowlane odtworzeniowe

Zamawiający wymaga prac odtworzeniowych dla wszystkich powierzchni w budynku (ściany, podłogi, sufity). Wykonawca wykona odtworzeniowo szpachlowanie oraz malowanie ścian wewnętrznych oraz sufitów na całej powierzchni (Standard gładzi i malowania Q4, obejmuje gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie całej powierzchni, szlifowanie (na sucho/mokro) do uzyskania idealnej gładkości oraz dwukrotne malowanie farbą. Prace wykonane zgodnie zgodnie z normą PN-EN 10110). Odtworzenie całej powierzchni posadzki poprzez wykonanie nowej posadzki z terakoty (Standard wykonania posadzki z terakoty w biurze obejmuje przygotowanie równego podłoża (odchylenia ≤ 2-3 mm na 2 m), zastosowanie odpowiedniego jastrychu (cementowy min. F4/F5, grub. ≥ 60-70 mm) oraz układanie płytek z fugą elastyczną, przy czym w ciągach komunikacyjnych wymagana jest antypoślizgowość min. R10/R11. Całość powinna być zgodna z normą PN-EN 14411).

Uwaga:

Podane w PFU obmiary mają charakter orientacyjny i nie zwalniają Wykonawcy 
od obowiązku sprawdzenia zakresu prac na obiekcie przed złożeniem oferty przetargowej.

Wykonawca zutylizuje wszystkie powstałe odpady w procesie termomodernizacji budynku.

# WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.). Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie 
nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami. Oddziaływanie realizacji inwestycji ograniczy się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy będą przebywać w budynkach w czasie wykonywania prac i może polegać na czasowym obniżeniu komfortu wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych i prac budowlanych.

Wykonawca ma obowiązek segregacji odpadów powstałych podczas budowy na co najmniej sześć podstawowych frakcji, tj.: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegły, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Zgodnie z ustawią z 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. z 2024 r. poz. 1834)

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oraz ciągłej aktualizacji w całym procesie uproszczonego raportu potwierdzającego realizację zadania zgodnie z zasadami DNSH 
(„do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”). Raport należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.2.2021, s. 17)

Zakres raportu na etapie przygotowania przedsięwzięcia (opracowanie dokumentacji technicznej)

- Identyfikacja działań budowlanych,

- Ocena wrażliwości na zmiany klimatu i ryzyka zmian klimatu,

- szczegółowa analiza oddziaływania dla każdego scenariusza zmiany klimatu,

- Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu,

- Sposób zarządzania cyklem życia termomodernizowanego obiektu obejmującym planowanie, organizację, koordynację i weryfikację projektu w sposób wydajny
 i skuteczny we wszystkich fazach cyklu życia

- Możliwe powstałe zanieczyszczenia, odpady, hałas itp. W trakcie realizacji prac termomodernizacyjnych,

- Możliwe działania Wykonawcy w celu zminimalizowania oddziaływania 
na środowisko procesu termomodernizacji budynku oraz sposób utylizacji powstałych odpadów,

- Szkodliwość dla środowiska użytych materiałów do prac termomodernizacyjnych,

Zakres raportu na etapie realizacji przedsięwzięcia

- Stałe monitorowanie realizacji przedsięwzięcia pod kątem zgodności z zasadami DNSH,

- Kontrola użytych materiałów,

- Kontrola prawidłowej utylizacji powstałych odpadów,

Zakres raportu po realizacji przedsięwzięcia. Sporządzenie raportu końcowego i wykonanie dokumentacji w zakresie:

- potwierdzającego realizację inwestycji zgodnie z zasadami DNSH,

- Potwierdzenie prawidłowej utylizacji powstałych odpadów w procesie realizacji zadania,

- wyniki dotyczące efektywności energetycznej,

- poziom redukcji CO2,

- Wpływ na środowisko procesów eksploatacyjnych w trakcie trwałości życia obiektu,

- Trwałość użytych materiałów, urządzeń oraz proces ich utylizacji.

# OPIS	WYMAGAŃ	ZAMAWIAJĄCEGO	W	STOSUNKU	DO	PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu, na którym będą odbywały się prace, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom trzecim znajdującym się na terenie budynku, gdyż realizacja zadania będzie odbywać się na czynnych obiektach. Wykonawca jest zobowiązany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania materiałów w tym odpadów, na terenie obiektu, tak aby nie powodować trudności komunikacyjnych oraz zakłócenia działania budynku. Odpady powinny być odpowiednio zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY

Wykonawcę zobowiązuje się do uzupełnienia projektów o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne uwzględniające lokalizację.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI

Wymaga się od Projektanta oraz Wykonawcy respektowanie istniejących rozwiązań budowlanych w obiekcie. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedmiotu zamówienia należy zaprojektować zgodnie z wymogami przepisów szczególnych, w tym technicznobudowlanych, Polskimi Normami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, sugestiami zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, tak aby spełnić wymagania przewidziane przez normy budowlane, elektryczne oraz pozostałe mające zastosowanie w przewidzianym zakresie projektu. Wszystkie miejsca należy przekłuć przez przegrody budowlane, po wprowadzeniu instalacji, zaizolować pianką poliuretanową wodoodporną, zabezpieczyć przed dostaniem się wody, gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przejścia przez przegrody powinny posiadać tę samą odporność ogniową 
co dana przegroda. Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa
 i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania. Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania
 i użytkowania urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę. Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi a tylko okresowego dozoru. Montaż, próby i odbiór instalacji, oraz przyłączy należy wykonać i przeprowadzić zgodnie z projektem, przedmiotowymi normami, obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” Wszystkie urządzenia i elementy instalacji powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną ITB, oraz CNBOP. Montaż urządzeń, rozruch i regulację instalacji powinny przeprowadzić specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wydelegowany personel obiektu w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno-Ruchową, oraz instrukcję obsługi.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych z godnie z wytycznymi niniejszego opracowania wymaga się pozostawienie obiektu w stanie nie gorszym od stanu w jakim znajdował się obiekt przed przystąpieniem do prac.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawcę zobowiązuje się do zorganizowania i utrzymania terenu budowy. Przez zorganizowanie rozumie się: zabezpieczenie dojścia do budynków w trakcie trwania robót oraz utrzymanie ruchu publicznego (jeśli jest to konieczne), przez przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jeśli będzie to wymagane i uzgodni go z zarządcą dróg, przygotowanie objazdów, zainstalowanie, utrzymanie i obsługa odpowiedniego oznakowania, włącznie z wymaganym oświetleniem, niezbędnego do tego zadania. Podczas trwania prac należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku oraz zabezpieczyć funkcjonujące w nim instalacje przed uszkodzeniem. Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w miejscach tego wymagających oraz tablicy 
z informacja o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczyć teren budowy używając barier i taśm ostrzegawczych w miejscach, które wymagają zastosowania takich środków. Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek odpowiednio zagospodarować odpady powstałe podczas realizacji robót oraz pozostawić teren budowy po zakończeniu w stanie niepogorszonym od zastanego przy jego przejęciu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu, na którym będą odbywały się prace, w celu  zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom trzecim znajdującym się na terenie budynku, gdy realizacja zadania będzie odbywać się na czynnym obiekcie.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

  - DOKUMENTY	POTWIERDZAJĄCE	ZGODNOŚĆ	ZAMIERZENIA	BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI PRZEPISÓW

Niniejsze zamierzenie na etapie projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

# OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawem do obiektu, na terenie którego zostanie wykonana termomodernizacja i związane z nią prace.

# PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA

# BUDOWLANEGO.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 z późn.

zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu (Dz.U. z 2020, Poz. 1609);

- Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część

4) Arkady, Warszawa 1990 r;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.2.2021, s. 17)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.6.2021, s. 159)

Załączniki

- Audyty energetyczne