Załącznik nr 1 do  SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kompleksowa obsługa technologii basenowej w zakresie uzdatniania wody basenowej wraz z bieżącą konserwacją wentylacji, dostawą chemii basenowej i badaniem wody na Pływalni „Muszelka” w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, ul. Balkonowa 2,  03-329 Warszawa

65130000 - 3	Obsługa stacji uzdatnianiawody

71315410 - 6 	Kontrola systemu wentylacji

24962000 - 5	Chemikalia do uzdatniania wody

71900000 –7	Usługi  laboratoryjne

50721000 – 5	Obsługa instalacji grzewczych

Uzdatnianie wody basenowej to przywracanie wodzie walorów pozwalających na jej użytkowanie, lub spożycie. Podstawowym celem uzdatniania wód jest usunięcie z niej:

1.  zanieczyszczeń fizycznych – są to substancje różnej wielkości i różnym stopniu rozdrobnienia, nierozpuszczalne;

2. zanieczyszczeń chemicznych – występują w postaci rozpuszczonej w ilości większej, niż pozwalają na to normy;

3. zanieczyszczenia typu biologicznego – są to bakterie, wirusy czy pierwotniaki zagrażające zdrowiu.

- Informacja na temat pływalni i jej urządzeń

- Pływalnia jest czynna:  w godz. 6:00 – 22:00 od poniedziałku do niedzieli

- Przerwa technologiczna zaplanowana jest od 10.08.2026 r. do 31.08.2026 r. (data może ulec zmianie).

- Ilość użytkowników w ciągu doby ok. 900 osób.

- Charakterystyka niecek basenowych:

- Basen pływacki + tor wypłycony

- powierzchnia lustra wody: 391,2 m2,, temperatura wody 28OC

- cyrkulacja wody pionowa,

- brak urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny.

- Basen rehabilitacyjny

- powierzchnia lustra wody 130 m2, temperatura wody 30OC

- cyrkulacja wody pionowa,

- urządzenia napowietrzające wytwarzające aerozol wodno-powietrznyWanna whirlpool

- jacuzzi o wymiarach : średnica 1,8 m, głębokość 0,75 m, temperatura wody 34oC

cyrkulacja wody pionowa, urządzenia napowietrzające, wytwarzające aerozol wodno- powietrzny to pompy do hydromasażu.

- Pomieszczenie Saun

Sauny należy załączać godzinę przed otwarciem .

Pn. - Pt.  - 15.00 do godz. 21.45

So. - Nd. -  8.00 do godz. 21.45

W pomieszczeniu saun znajduje się :

Sauna sucha                           - przegląd pieca

Sauna parowa                        -  konieczne 2 razy w tygodniu czyszczenie generatora pary

- Wymagania dla wody wodociągowej i basenowej

Dozowanie świeżej wody

W czasie eksploatacji basenów następuje ubytek wody głównie z powodu jej parowania, rozchlapywania i wynoszenia przez osoby z niej wychodzące. W/w ubytek jest uzupełniany.

Należy przyjmować minimum 30L świeżej wody przypadającej na 1 osobę/dzień.

Jeżeli nastąpi zaniżenie wymaganych wartości fizyko-chemicznych i bakteriologicznych należy tę ilość zwiększyć. Bilans zapotrzebowania świeżej wody dla obiegu powinien być obliczany 
w oparciu o pokrywane ubytki eksploatacyjne łącznie ze zużyciem wody przeznaczonej do płukania filtrów.

- Zestawienie systemów uzdatniania wody, obsługiwanych przez systemy zasilania 
i sterowania:

- Obieg basen pływacki + basen do ćwiczeń - (obieg I),

- Obieg basenu rehabilitacyjnego - (obieg II),

- Obieg whirlpool - (obieg III).

OPIS TECHNOLOGII UZDATNIANIA DLA OBIEGÓW:

Obieg I - Basen pływacki + Tor wypłycony
Stacja uzdatniania działa w obiegu zamkniętym wg następującego schematu

zbiornik przelewowy                →  pompa obiegowa                  →  filtracja               →   podgrzewanie

↑											                ↓   niecka                     ←     lampa UV                          ←     dezynfekcja                          ←        regulacja ph

Woda uzdatniania jest w następujących procesach technologicznych:

- Filtracji wstępnej;

- Koagulacji powierzchniowej;

- Filtracji przez złoże żwirowo-piaskowe;

- Korekcie pH;

- Dezynfekcji podchlorynem sodu;

- Dezynfekcji promieniami UV.

Obieg II - Basen rehabilitacyjny/rekreacyjny
Stacja uzdatniania działa w obiegu zamkniętym wg następującego schematu

zbiornik przelewowy                →  pompa obiegowa                  →  filtracja               →   podgrzewanie

↑											                ↓   niecka                     ←     ozonowanie                         ←     dezynfekcja                          ←        regulacja ph

Woda uzdatniania jest w następujących procesach technologicznych:

- Filtracji wstępnej;

- Koagulacji powierzchniowej;

- Filtracji przez złoże żwirowo-piaskowe;

- Korekcie pH;

- Dezynfekcji podchlorynem sodu;

- Ozonowanie wody w zbiorniku reakcyjnym.

Obieg III – Wanna whirlpool

Stacja uzdatniania działa w obiegu zamkniętym wg następującego schematu

zbiornik przelewowy                →  pompa obiegowa                  →  filtracja               →   podgrzewanie

↑											                ↓   niecka                     ←     ozonowanie                         ←     dezynfekcja                          ←        regulacja ph

Woda uzdatniania jest w następujących procesach technologicznych:

- Filtracji wstępnej;

- Koagulacji powierzchniowej;

- Filtracji przez złoże żwirowo-piaskowe;

- Korekcie pH;

- Dezynfekcji podchlorynem sodu;

- Dezynfekcji promieniami UV.

Woda ze zbiornika retencyjnego jest pobierana przez pompy obiegowe. Pompy obiegowe zintegrowane są z filtrami wstępnymi, które wyłapują największe zanieczyszczenia chroniąc z ten sposób pompy oraz pozostałe elementy instalacji przed uszkodzeniem. Woda z pomp tłoczona jest do filtrów ciśnieniowych.

Po dozowaniu koagulantu woda jest oczyszczana z zanieczyszczeń stałych 
w filtrach ciśnieniowych.

Zaprojektowane filtry posiadają wielowarstwowe złoże z warstwą węgla aktywowanego 
o wysokości 1,2m. Płukanie filtrów odbywa się nie rzadziej niż co 2 dni.  Co tydzień w poniedziałek powinno odbywać się szokowe chlorowanie wody ze względu na wzmożoną ilość klientów.

Woda do płukania filtrów jest pobierana ze zbiornika retencyjnego, oznacza to, że filtry płukane są wodą technologiczną.

Dodatkowo dmuchawa powietrza wspomaga płukanie złoża filtrów.

Po przefiltrowaniu woda tłoczona jest na wymienniki ciepła gdzie następuje jej podgrzanie do wymaganej temperatury. Po podgrzaniu do wody dawkowany jest korektor pH oraz środek dezynfekcyjny w postaci płynnego podchlorynu sodu o 13% stężeniu.

Nad dawkowaniem korektora pH i środka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem prawidłowych stężeń tych chemikaliów w wodzie basenu czuwa automatyczny system kontrolno-pomiarowy, który bezpośrednio steruje pompkami dozującymi chemikalia.

Uzdatniona woda basenowa jest doprowadzona do niecek basenowych za pomocą systemu dennych dysz zasilających rozmieszczonych równomiernie w dnie. Niewielka część uzdatnionej wody kierowana jest do brodzików służących do płukania stóp. Brodziki te umiejscowione są przy wejściach z szatni na halę basenu. Ilość wody doprowadzonej do brodzików zapewnia jedną wymianę objętości brodzika w ciągu godziny. Woda z brodzików odprowadzona jest do kanalizacji.

Całość wody cyrkulacyjnej z niecki odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe. Woda 
z przelewów trafia z powrotem do zbiornika retencyjnego gdzie ponownie zasysana jest przez pompy obiegowe. Uzupełnianie obiegu w świeżą wodę odbywa się za pomocą rurociągu, na którym zostały zaprojektowane wodomierze oraz zawory z napędami elektrycznymi sterowanymi przez czujniki poziomu wody zamontowane na zewnątrz. Rurociągi uzupełniające wodę do obiegu są podłączone bezpośrednio do zbiorników retencyjnych z zachowaniem przerwy technologicznej uniemożliwiającej cofnięcie wody basenowej do rurociągu wody wodociągowej.

Raz w tygodniu do czyszczenia filtrów suszarek oraz kontrola poprawności działania .

Wentylacja mechaniczna

W budynku pływalni znajduje się 5 układów nawiewno-wyciągowych mechanicznej wentylacji basenowej i bytowej, której obsługa i bieżąca konserwacja pozostaje w gestii Wykonawcy. Węzeł cieplny, obsługa i bieżąca konserwacja pozostaje w gestii Wykonawcy.

III.     PODSTAWOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ WYKONAWCĘ

1.  W   ramach    obsługi   technicznej   instalacji   technologicznych Pływalni „Muszelka” OSiR Targówek,  w   zakresie monitorowania stanu technicznego, konserwacji, regeneracji i naprawy Wykonawca będzie postępował zgodnie z dokumentacją techniczną.

2. W ramach obsługi technicznej instalacji technologicznych Pływalni „Muszelka” OSiR Targówek, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji eksploatacji i obsługi technicznej instalacji technologicznych, w postaci ksiąg.

3. W ramach uzdatniania wody basenowej Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wskaźników jakości wody basenowej, które to wskaźniki jakości są szczegółowo opisane 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015, poz. 2016).

4. W ramach uzdatniania wody basenowej oraz utrzymania warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.

5. W przypadku zmiany przepisów w czasie świadczenia usługi, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów nowo obowiązujących.

6. Wykonawca zobowiązany jest raz w tygodniu do czyszczenia filtrów suszarek oraz kontroli poprawności działania .

IV.     NIEZBĘDNE URZĄDZENIA, INSTRUMENTY POMIAROWE I NARZĘDZIA, KTÓRYMI POWINIEN DYSPONOWAĆ WYKONAWCA PODCZAS WYKONYWANIA USŁUGI

1. Wykonawca musi dysponować i używać w miejscu świadczenia usługi fotometr elektroniczny 
 umożliwiający co najmniej pomiar i odczyt:

1. odczynu wody pH w zakresie 6,8–8,4 pH,

2. zawartości wolnego chloru w wodzie w zakresie 0,01–6,0 mg/l Cl2,

3. zawartości całkowitego chloru w wodzie w zakresie 0,01–10 mg/l Cl2.

4. dwutlenku chloru Clo2   0,01–10 mg/l

2. Wykonawca musi dysponować i używać w miejscu świadczenia usługi miernik redox 
 umożliwiający co najmniej pomiar i odczyt:

1. parametru redox (ORP) w zakresie od –1800 do +1800 mV

2. temperatury wody w zakresie 0–60°C.

3. Wykonawca musi dysponować i używać w miejscu świadczenia usługi komplet narzędzi 
i podstawowych materiałów eksploatacyjnych umożliwiających sprawne i bezprzestojowe prowadzenie obsługi technicznej, w tym konserwacji i napraw instalacji technologicznych.

V.    SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ WYKONAWCĘ – OBSŁUGI TECHNICZNEJ

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należał stały całodobowy (7 dni w tygodniu) nadzór nad stanem technicznym instalacji technologicznych Pływalni  „Muszelka” OSiR Targówek, w tym całodobowe świadczenie serwisu awaryjnego polegającego na usunięciu awarii lub powstałego uszkodzenia w miejscu ich powstania w Obiekcie Zamawiającego przy czym rozpoczęcie prac mających na celu usunięcie awarii lub powstałego uszkodzenia nastąpi w czasie do 1 godziny od stwierdzenia powstania awarii lub uszkodzenia (w przypadku gdy wystąpienie awarii lub uszkodzenia stwierdzi Wykonawca) lub od każdorazowego przekazania powiadomienia przez Zamawiającego za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie lub sms (w przypadku gdy wystąpienie awarii lub uszkodzenia stwierdzi Zamawiający).

- W ramach przedmiotu zamówienia wymagane są co najmniej cztery wizyty dziennie po 1,5 godziny każda. Wizyty zostaną odnotowane w dzienniku dyżurów;

- Pierwsza wizyta wymagana bezwzględnie przed otwarciem pływalni w celu sprawdzenia działania wszystkich systemów w szczególności stacji uzdatniania wody właściwych parametrów wody.

- Wykonawca zabezpieczy co najmniej 1 osobę na zmianę w celu zapewnienia wykonania   wszystkich czynności wchodzących w zakres niniejszej umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należała konserwacja poszczególnych elementów liniowych, maszyn i urządzeń instalacji technologicznych, minimum czynności związane z czyszczeniem, smarowaniem, sprawdzaniem stanu technicznego i zabezpieczeniem eksploatacyjnym.

VI.  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI STACJI UZDATNIANIA WODY I NIECEK BASENOWYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W RAMACH USŁUGI

1. Badanie i dokumentacja wskaźników jakości wody

Do czynności Wykonawcy będzie należało badanie wskaźników jakości wody, prowadzone przy  pomocy urządzeń i instrumentów pomiarowych wyszczególnionych w punkcie  OPZ, w tym 
w szczególności:

1. pH wody – minimum4 razy dziennie,

2. chlor wolny– minimum 4 razy dziennie,

3. redox – minimum 4 razy dziennie,

4 . dwutlenek chloru Clo2 minimum 2 razy dziennie (Po planowanej instalacji systemu)

5 . chlor związany – minimum 2 razy dziennie w godzinach funkcjonowania pływalni jeden raz przed otwarciem pływalni i jeden raz w godzinach popołudniowych,

- Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował badanie wskaźników jakości wody 
w książkach badania i odczytu wskaźników jakości wody oraz kalibracji systemów pomiarowo-regulacyjnych dla każdego z punktów badawczych.

2. Odczyt i dokumentacja wskaźników jakości wody

Do czynności Wykonawcy będzie należało odczytywanie z systemów pomiarowo-regulacyjnych  stacji uzdatniania wody oraz odpowiednie dokumentowanie wskaźników jakości wody, w tym w szczególności:

1. pH wody – minimum 4 razy dziennie,

2. chlor wolny – minimum 4 razy dziennie,

3. chlor związany – minimum 4 razy dziennie

4. redox – minimum 4 razy dziennie,

5. Dwutlenek chloru Clo2 minimum 2 razy dziennie

6. Wykonawca   będzie   odpowiednio   dokumentował   badanie   wskaźników   jakości   wody 
w książkach badania i odczytu wskaźników jakości wody oraz kalibracji systemów pomiarowo-regulacyjnych dla każdego z  punktów odczytu.

3.  Kalibracja systemów pomiarowo-regulacyjnych, naprawa elektrod/sond pH, chloru, redox

Do czynności Wykonawcy, na podstawie badania wskaźników jakości wody i bieżących odczytów wskaźników jakości wody będzie należała kalibracja systemów pomiarowo-regulacyjnych 
w szczególności:

1. kalibracja elektrod/sond pH – minimum 2 razy w tygodniu lub częściej, w przypadku, gdy  różnica między badaniem a odczytem parametrów wody będzie ponadnormatywna,

2. kalibracja elektrod/sond chloru wolnego- związanego – minimum 2 razy w tygodniu lub częściej, w przypadku, gdy różnica między badaniem a odczytem parametrów wody będzie ponadnormatywna,

3. kalibracja elektrod/sond redox – minimum 2 razy w tygodniu lub częściej, w przypadku, gdy różnica między badaniem a odczytem parametrów wody będzie ponadnormatywna.

4. naprawa  elektrod/sond  pH,  elektrod/sond  chloru,  elektrod/sond  redox  systemów pomiarowo-regulacyjnych według potrzeb wynikających ze zużycia w/w elektrod/sond.  Elektrody/sondy pH, chloru, redox, niezbędnych części zamiennych zabezpieczy Zamawiający.

5. Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował badanie wskaźników jakości wody 
w książkach badania i odczytu wskaźników jakości wody oraz kalibracji systemów pomiarowo-regulacyjnych dla każdego z 4 urządzeń pomiarowo-regulacyjnych.

4.  Szczegółowe warunki obsługi zbiorników wyrównawczych

Do czynności Wykonawcy będzie należało w szczególności:

1.  monitorowanie stanu technicznego zbiorników – minimum 1 raz w tygodniu,

2. bieżące  kontrolowanie  dopływu  wody do   basenu i  poziomu  wody  w  zbiornikach   wyrównawczych  zgodnie  z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015, poz. 2016),

3. czyszczenie  zbiorników  wyrównawczych  według  konieczności  oraz  każdorazowo  podczas przerwy technologicznej.

4. materiały i części zamienne (uszczelki, uszczelniacze, nakrętki, itp.) zabezpiecza Zamawiający.

5. Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi.

6. Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia ewidencji dziennego zużycia środków chemicznych do uzdatniania wody.

5.  Szczegółowe warunki obsługi układów dozowania koagulantu, podchlorynu korektora ph.

Do czynności Wykonawcy będzie należało w szczególności:

1. monitorowanie stanu technicznego pomp dozujących – minimum 4 x dziennie,

2. monitorowanie stanu technicznego, czyszczenie i konserwacja zaworów dozujących chemię   do   układu   basenowego – minimum 1 x w tygodniu,

3. naprawa membran oraz innych części zużytych w pompach dozujących – membrany i niezbędne części zamienne zabezpiecza Zamawiający.

4. naprawa wężyków doprowadzających chemię basenową od zbiornika do pomp oraz od  pomp dozujących do wody basenowej – wężyki i niezbędne części zamienne zabezpieczy Zamawiający.

5. uzupełnianie środków chemicznych w zbiornikach dozujących.

6. Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi.

6.  Szczegółowe warunki obsługi układów filtrowania

Do czynności Wykonawcy będzie należało w szczególności:

1. płukanie filtrów basenowych minimum 3 x w tygodniu lub według potrzeb tj. w zależności od obciążenia basenu lub według wskazań różnicy ciśnień na manometrach lub zgodnie 
z zaleceniami i procedurami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015, poz. 2016),

2. usuwanie zanieczyszczeń stałych z sit filtracyjnych pomp obiegowych – minimum 2 x 
w tygodniu,

3. chlorowanie filtrów (szokowa dezynfekcja filtrów) – minimum 2 x w tygodniu lub według potrzeb,

4. uzupełnianie złóż węgla aktywnego według potrzeb wynikających z utrzymania odpowiednich wskaźników jakości wody na pływalni – dostawę złoża zabezpieczy Zamawiający.

6. Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi.

7.  Szczegółowe warunki obsługi układów technologicznego ciepła wody basenowej

Do czynności Wykonawcy będzie należało w szczególności:

1. regulowanie temperatury wody według aktualnych potrzeb lub wskazań osób zarządzających OSiR Targówek,

2. monitorowanie stanu technicznego oraz bieżące kontrolowanie przepływu na wymiennikach ciepła,

3. monitorowanie stanu technicznego oraz konserwacja, bieżące czyszczenie i odpowietrzanie układu ciepła wody basenowej,

4. Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi.

8.  Szczegółowe warunki obsługi układów instalacji elektrycznych

Do czynności Wykonawcy będzie należało w szczególności:

1. monitorowanie stanu technicznego i obsługa instalacji elektrycznej, w tym m.in.:

- szafy sterowniczej automatyki basenu,

- transformatory oświetlenia podwodnego,

- wymiana lamp podwodnych,

- elektrozawory przy wymiennikach ciepła,

- zdalne sterowanie atrakcjami basenowymi,

2. Wykonawca będzie codziennie dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi.

9.  Szczegółowe warunki obsługi instalacji i urządzeń dezynfekujących stopy

1. Wykonawca będzie postępował zgodnie z zaleceniami i procedurami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015, poz. 2016)

2. obsługa instalacji i urządzeń dezynfekujących stopy (nogomyje)

3. Wykonawca będzie codziennie dokumentował czynności obsługi w książce eksploatacji i obsługi.

VII. DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI OBSŁUGI

1. Protokoły awarii, usterek i napraw

Wykonawca będzie sporządzał i przesłał na adres e-mail Zamawiającego raporty wskazujące co najmniej:

- identyfikację i lokalizację uszkodzenia;

- rozpoznanie zaistniałych skutków uszkodzenia;

- ocenę potencjalnych dalszych skutków uszkodzenia;

- konieczny demontaż lub/i weryfikację podzespołu lub części – określenie stanu zużycia oraz wskazanie możliwości w zakresie ich regeneracji, naprawy lub wymiany na nową,

- preliminarz kosztów regeneracji części lub naprawy części lub zakupu części zamiennych.

2. Kalkulacja i harmonogram napraw

Na wniosek Zamawiającego, przesłany na adres e-mail Wykonawcy, Wykonawca będzie sporządzał kalkulację kosztów regeneracji części lub naprawy części lub zakupu części zamiennych oraz określał harmonogram naprawy. Zamawiający ma prawo wyboru oferty najbardziej ekonomicznej z jego punktu widzenia.

3. Badanie, odczyt i dokumentacja wskaźników jakości wody

Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował badanie wskaźników jakości wody w książkach badania i odczytu wskaźników jakości wody oraz kalibracji systemów pomiarowo-regulacyjnych, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- wynik badania zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi temperatury, zawartości chloru wolnego i związanego, pH i potencjału redox

- wynik odczytu z urządzeń pomiarowo-regulacyjnych wartości temperatury, chloru wolnego, pH

i potencjału redox

- adnotacje o kalibracji elektrod, sond chloru, pH, redox i jej wynikach.

4.Kalibracja systemów pomiarowo-regulacyjnych, naprawa elektrod/sond pH, Cl2, redox

Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował badanie wskaźników jakości wody w książkach badania i odczytu wskaźników jakości wody oraz kalibracji systemów pomiarowo-regulacyjnych dla każdego z 4 urządzeń pomiarowo-regulacyjnych, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- wynik badania zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi temperatury, zawartości chloru wolnego i związanego, pH i potencjału redox

- wynik odczytu z urządzeń pomiarowo-regulacyjnych wartości temperatury, chloru wolnego, pH i potencjału redox

- adnotacje o kalibracji elektrod, sond chloru, pH, redox i jej wynikach.

5. Szczegółowe warunki obsługi zbiorników wyrównawczych

Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

7. Szczegółowe warunki obsługi układów filtrowania

Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- wskazania manometrów,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

8. Szczegółowe warunki obsługi układów technologicznego ciepła wody basenowej

Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

9. Szczegółowe warunki obsługi układów dozowania koagulantu korektora pH i podchlorynu

Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

10. Szczegółowe warunki obsługi układów dozowania podchlorynu Cl2 (po planowanej instalacji systemu)

Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

11. Szczegółowe warunki obsługi układów instalacji elektrycznych urządzeń stacji uzdatniania wody

Wykonawca będzie codziennie dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

12. Szczegółowe warunki obsługi niecki basenowej, tj.: basen sportowy, rekreacyjny, tor wypłycony,  wanna jacuzzi.

Wykonawca będzie codziennie dokumentował czynności obsługi w książkach eksploatacji 
i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

13. Szczegółowe warunki obsługi instalacji i urządzeń dezynfekujących stopy

Wykonawca będzie codziennie dokumentował czynności obsługi w książce eksploatacji i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

14. Szczegółowe warunki obsługi pomp obiegowych, pomp atrakcji wodnych, pomp hydromasażu, dmuchaw hydromasażu, dmuchaw leżanki powietrznej, dmuchawy do płukania filtrów

Wykonawca będzie odpowiednio dokumentował czynności obsługi w książce eksploatacji 
i obsługi, zawierających co najmniej:

- liczbę porządkową, datę i godzinę przeprowadzenia czynności,

- zakres wykonanych czynności oraz ewentualne adnotacje o awariach i usterkach (data i nr protokołu, adnotacje o nieprawidłowym działaniu),

- wskaźniki jakości wody,

- ewentualne uwagi,

- podpis osoby wykonującej czynności.

VIII. Wymogi w stosunku do personelu

1. Personel Wykonawcy lub podwykonawcy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie oraz być zaznajomiony z OPZ i dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), oraz Regulaminem Pływalni  „Muszelka” OSiR Targówek.

a) Stały nadzór oraz bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń węzła cieplnego, stacji uzdatniania wody, instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u.i c.t. oraz c.w.b. w obszarze węzła cieplnego, przepompowni wód technologicznych, szaf sterowniczych systemu uzdatniania wody przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

b) Stały nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu uzdatniania wody basenowej, stała kontrola wody basenowej, utrzymanie odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych, zgodnie zobowiązującymi przepisami sanitarnymi.

c) Zlecenia wykonywania na swój koszt poboru i badań  wody jak i powtórzenia badań w przypadku złych wyników badań wody na pływalni w zakresie, częstotliwości i w miejscach niecki +3 obiegi cyrkulacji oraz prysznice i nogo myjki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Badania powinny być zlecone powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub w innym laboratorium badawczym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiadającym zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego do badań wody w zakresie wskazanym w wyżej wspomnianym Rozporządzeniu.

d) Utrzymanie stałej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w zakresie utrzymania normatywnych parametrów wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2015 roku, respektowanie wniosków pokontrolnych oraz zalecanego trybu kontroli parametrów wody.

e) Przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco protokołów z badań wody.

f) Reakcja Wykonawcy na wszelkie zalecenia służb takich jak Sanepid, straż pożarna,itp.

g) dostarczenie na swój koszt w trakcie trwania umowy, środków chemicznych w ilościach niezbędnych do utrzymania parametrów wody basenowej zgodnych z wymaganiami, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, środki chemiczne spełniające wymagania gwarancji:

-podchloryn sodu,

-koagulant: siarczan glinu,

-korektor pH (-): 50% kwas siarkowy,

stały nadzór  i uzupełnianie/wymiana zbiorników chemii basenowej w stacjach dozujących, zagospodarowanie/zwrot zużytych opakowań w zakresie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- Płynny stabilizowany podchloryn sodu o zawartości aktywnego chloru  minimum 15%,

- Płynny korektor do obniżania wartości pH (pH minus) o zawartości kwasu siarkowego 45-50%,

- Koagulant - płynny środek do koagulacji zanieczyszczeń. Nadający się do każdego systemu filtracyjnego, nie zmieniający wartości pH wody, skuteczny przy wartości pH wody w granicach 6,9 do 7,8, nie pieniący się,

- Algicyd, Algen Super lub Alfuba – płynny środek do dezynfekcji wody basenowej o działaniu bakteriobójczym i przeciw glonom nie pieniący się, nadający się do każdego systemu filtracyjnego,

- Armex 5 – stabilizowany roztwór ditlenku chloru lub inny o tych samych właściwościach,

- Mexacid – aktywator lub inny o tych samych właściwościach.

Preparaty muszą być dostarczane w pojemnikach umożliwiających ich bezpośrednie podłączenie do lanc ssących technologii uzdatniania wody (długość lanc: 550mm, średnica rury: 32mm, średnica nakrętki pojemnika: 56mm). Zamawiający wymaga, żeby dostarczane środki posiadały na każdym opakowaniu plombę gwarantującą oryginalność produktu oraz aktualną datę przydatności.