Gmina Świerklany

ul. Kościelna 85

44–266 Świerklany

woj. śląskie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla inwestycji pn.: „Budowy i modernizacja oczyszczalni ścieków” w zakresie:

- Etap VII: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą

SPIS TREŚCI

1.	BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ - ETAP VII	3

2.	DROGA WEWNĘTRZNA (DOJAZD DO FARMY FOTOWOLTAICZNEJ) - ETAP VII	4

2.1.	Dane ogólne	4

2.2.	Budowa drogi wewnętrznej	4

2.3.	Przekroczenie istniejącego rowu melioracyjnego	4

2.4.	Odwodnienie	5

2.5.	Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem	5

2.6.	Konstrukcja nawierzchni	5

2.7.	Przekroje konstrukcyjne nawierzchni	6

2.8.	Pochylenia podłużne i poprzeczne	7

2.9.	Roboty ziemne	7

2.10.	Bilans nawierzchni	7

2.11.	Uwagi końcowe	7

3.	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ - ETAP VII	8

3.1.	Zakres robót	8

3.2.	Konstrukcja projektowanego ogrodzenia	8

3.3.	Roboty makro i mikroniwelacyjne	9

SPIS RYSUNKÓW - UZGODNIENIA

- Plan zagospodarowania terenu. Arkusz 1 – rys. SG/PBW/B-01

- Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków- rys. SG/PBW/B-03

- Droga wewnętrzna. Plan sytuacyjno-wysokościowy – rys. D/02

- Droga wewnętrzna. Przekroje konstrukcyjne I-I_II-II - rys. D/03

- Droga wewnętrzna. Przekrój konstrukcyjny nad istn. gazociągiem - rys. D/03a

- Uzgodnienie Gaz System z dnia 16.04.2020r.

- PZT  - uzgodnienie Gaz System z dnia 16.04.2020r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Projekt wykonawczy pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach przy ul. Pogodnej. Instalacja fotowoltaiczna”.

# BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ - ETAP VII

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków projektowana jest budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, mając na celu wytworzenie energii elektrycznej wykorzystując promieniowane słoneczne.

Zakłada się budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 150 kW na działce o nr 2227/12, mieszczącej się w obrębie oczyszczalni ścieków.

Zaprojektowano zabudowę instalacji fotowoltaicznej / generator PV, zbudowany z 327 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy min 455 Wp - każdy.

Generatory PV zostaną zabudowane na gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji montażowych dedykowanych przez producenta urządzeń - odrębne opracowanie projektowe. Połączone ze sobą moduły, przyłączone zostaną falowników o sumarycznej mocy 150 kW za pomocą przewodów 
w podwójnej izolacji, odpornej na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanych do zastosowań fotowoltaicznych. Falowniki wpięte zostaną równolegle do instalacji elektrycznej obiektu za pomocą kabli przeznaczonych do pracy z prądem przemiennym. Zarówno strona prądowa DC jak i AC zabezpieczone zostaną odpowiednią aparaturą. Energia elektryczna wyprodukowana w systemach fotowoltaicznych wykorzystywana będzie na potrzeby własne, ewentualne jej nadwyżki zostaną wprowadzone do systemu elektroenergetycznego. W obwodach AC proj. instalacji fotowoltaicznej, należy zabudować liczniki pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej „brutto" - urządzenia muszą być kompatybilne z instalacją fotowoltaiczną oraz systemem kontrolno-nadzorczym. W ramach realizacji zadania, wykonawca sporządzi i przekaże inwestorowi projekt techniczny przygotowany na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych i uzgodniony w TAURON Dystrybucja S.A. Zamawiający wystąpił o wydanie Warunków Przyłączeniowych dla planowanej inwestycji. Na podstawie tego projektu wykonawca zmodernizuje układy pomiarowe oraz zainstaluje szafę telemechaniki – z automatyką zabezpieczeniową– wg projektu uzgodnionego z Tauron Dystrybucja. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia odbiorów w Tauron Dystrybucja. Za etap końcowy uznaje się podpisanie umowy dystrybucyjnej z Tauron Dystrybucja na odbiór EE ze źródła wytwórczego.

Szczegółowe rozwiązania techniczne wraz z planowanym zakresem robót dla instalacji PV zawarto 
w załączonym projekcie wykonawczy pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Świerklanach przy ul. Pogodnej. Instalacja fotowoltaiczna”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wyższej mocy jednostkowej pod warunkiem przynależności producenta modułu do grupy TIER1

W ramach realizacji zadania należy wykonać doprowadzenie do farmy zasilania z istniejącego budynku technicznego oraz instalację uziemiającą.

Ze względu na lokalizację w granicach terenu objętego powyższym zadaniem gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 PN 2,5 MPa, prace należy prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych operatora gazociągu – zgodnie z załączonym uzgodnieniem 
nr OS-DL.404.825.2018.14(WN) z dnia 16.04.2020 r.