DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE

PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

W OBIEKCIE BUDOWLANYM URZĄD MIEJSKI

w m. GŁUBCZYCE UL NIEPODLEGŁOŚCI 14, 48-100 GŁUBCZYCE

NAZWA ZAMIERZENIA BUD. 		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby związane z 							rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 						osób uzależnionych, budowa windy w budynku Urzędu 						Miejskiego w Głubczycach.

ADRES  OBIEKTU BUD.			ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

NAZWA I ADRES INWESTORA: 	Gmina Głubczyce, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

Dotyczy: Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu

Na podstawie Art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2021r. Poz. 1213) projektowany w dokumentacji projektowej jak powyżej Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, dopuszcza się do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W ramach projektu przebudowy pomieszczeń UM w Głubczycach istniejąca szafka UW PWP zlokalizowana w budynku zostanie zdemontowana i ponownie zainstalowana w nowej obudowie na zewnątrz budynku. Po zdemontowaniu istniejącej szafki UW PWP z wnętrza budynku należy odtworzyć połączenia kablowe między rozdzielnicą RG a szafką TL. Szafka wyłącznika przeciwpożarowego UW PWP zostanie umieszczona przy złączu kablowym RE6-ZK 2670. Istniejący kabel zasilający WLZ Cu 4x70mm2 pomiędzy RE6-ZK 2670, a istniejąca rozdzielnicą RG należy w miarę możliwości wycofać z istniejącej rozdzielnicy RG i wprowadzić do projektowanej szafki UW PWP. Od projektowanej szafki UW PWP należy ułożyć nowy kabel  Cu 4x70mm2  i wprowadzić do istniejącej rozdzielnicy RG.

Pożarowy wyłącznik prądu składać się będzie z elementu wykonawczego w postaci:

- rozłącznika trójfazowego 160A z dodatkowym stykiem oraz wyzwalaczem wzrostowym, z sygnalizacją 230V

- ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1-W01-A-01-2LED7.

Zasilanie wyzwalaczy wzrostowych będzie realizowane z wykorzystaniem automatycznego przełącznika faz służącego do zachowania ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych w przypadku zaniku jednaj z fazy zasilającej lub spadku parametrów poniżej normy.

Istniejący przycisk sterujący PWP należy wymienić na nowy zgodny z aktualnymi przepisami.

Projektowany przycisk PS PWP powinien:

- stan dozoru powinien być łatwo zauważalny dla użytkownika (element kruchy powinien być przeźroczysty, nie przysłaniać sygnalizacji ani jej nie zniekształcać):

- przycisk PS PWP powinien emitować w czasie pracy dozorowej tylko ciągłe światło czerwone,

- stan pracy dozorowej po wystąpieniu stanu uruchomienia i uszkodzenia nie powinien być sygnalizowany,

- stan uruchomienia przycisku PS PWP powinien następować: w momencie zbicia elementu kruchego (dla przycisku typu A)  l u b  po zbiciu elementu kruchego i wciśnięciu przycisku (dla przycisku typu B):

- czas od użycia przycisku PS PWP do zadziałania elementu wykonawczego PWP oraz zadziałania sygnalizacji stanu uruchomienia nie powinien przekraczać 60 s,

- sygnalizacja stanu uruchomienia powinna być zapewniona poprzez oddzielny wskaźnik barwy zielonej,

- Przycisk PS PWP umieszczony na zewnątrz budynku (ze względu na narażenie na bezpośrednie działanie  wody i temperatur zewnętrznych) wymaga stopień ochrony obudowy IP dla klasy  II klimatycznej IP 54.

Rysunek poglądowy

Od przedmiotowego rozłącznika z wyzwalaczem wzrostowym poprowadzono przewody ognioodporne HDGs PH90 5x1,5mm2 do projektowanych przycisków sterujących PS PWP. Przewody należy układać podtynkowo. Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, krajową oceną techniczną systemu montażowego oraz z zasadami sztuki budowlanej. Łączenie przewodów należy wykonać w atestowanych puszkach instalacyjnych do stosowania w systemach ppoż. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów palnych z przewodami o odporności ogniowej we wspólnych przewiertach.

Przedstawione powyżej wyroby budowlane są zgodne z dokumentacją techniczną, obowiązującymi

przepisami i normami oraz posiadają stosowne deklaracje i certyfikaty zgodności (w załączniku przedmiotowe deklaracje i certyfikaty).

Poniżej zestawienie oświadczeń producentów o którym mowa w ust. 1 Art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych:

| Urządzenie | Nazwa i adres wydającego oświadczenie | Nazwa wyrobu budowlanego | Identyfikacja dokumentacji technicznej | Stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami | Adres obiektu budowlanego | Miejsce i data wydania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PS PWP | Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL” ul. Wojska Polskiego 3 56-416 Twardogóra | Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typ PWP1 | Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr1/2024 Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 063-UWB-0625 | TAK | Gmina Głubczyce, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce | Twardogóra, 05.06.2024 |
| Rozłącznik izolacyny | Eaton Electric Sp z. o.o. ul. Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk | Rozłącznik mocy 160A | Deklaracja zgodności 79/02/2012 | TAK | Gmina Głubczyce, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce | Warszawa 02.02.2012 |
| Wyzwalacz wzrostowy | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. Iłecka 24, 02-135 Warszawa | Wyzwalacz wzrostowy Acti 9 | Deklaracja zgodności dot. Instalacyjna aparatura elektryczna Acti 9 | TAK | Gmina Głubczyce, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce | Warszawa, 10.10.2012 |
| Stycznik | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. Iłecka 24, 02-135 Warszawa | Stycznik modułowy Acti9 iCT60-16-11-230 16A 1NO+1NC 60Hz 220/240 VAC | Deklaracja zgodności dot. Instalacyjna aparatura elektryczna Acti 9 | TAK | Gmina Głubczyce, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce | Warszawa, 10.10.2012 |
| Wyłącznik nadpradowy | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. Iłecka 24, 02-135 Warszawa | Wyłącznik nadpradowy Acti9 | Deklaracja zgodności dot. Instalacyjna aparatura elektryczna Acti 9 | TAK | Gmina Głubczyce, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce | Warszawa, 10.10.2012 |
| Automatyczny przełącznik faz | F&F Filipowski s.j.ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice | Automatyczny przełącznik faz PF- 431 | Deklaracja zgodności Nr FF006/24 UE | TAK | Gmina Głubczyce, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce | Pabianice 13.02.2024r |
| Przewody | BITNER ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż | Przewód ognioodporny PH120 FE180 E90 HDGS 5x1,5 żo 300/500V B2ca-s1a d0 a1 | Deklaracja zgodności UE nr 0333/4/UE/BITNER | TAK | Gmina Głubczyce, ul Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce | Trzyciąż, 17.05.2023 |

........................................…     						 ...........................................

podpis i pieczęć projektanta   						podpis i pieczęć rzeczoznawcy ppoż.

.