# PROJEKT TECHNICZNY

# INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

(nazwa elementu projektu budowlanego, którego strona tytułowa dotyczy)

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Niwiska, Niwiska 430 , 36-147 Niwiska

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa budynku magazynowego ochrony ludności i obrony cywilnej

z wewnętrznymi instalacjami, wraz z przyłączami:  wodociągowym i kanalizacji sanitarnej.

### z przyłączem zalicznikowym energetycznym

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

- Przyłęk, gmina Niwiska, część działek nr ewid. 738/3, 738/12

- Obręb 4 Przyłęk, jednostka ewidencyjna 180604_2 gmina Niwiska

- Identyfikator działki ewidencyjnej:180604_2.0004.738/12, 180604_2.0004.738/3

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowa mgr inż. Danuta Pazdro

ul. Żeromskiego 19

39-300 Mielec

| Specjalność | ## Projektant | ### Nr upr. | ## Data | ## Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje elektryczne | ## Mgr inż. Teresa Twardosz | E-322/89 | 12.2025 r. |  |

Data opracowania: grudzień 2025  r.

Spis zawartości projektu:

- Strona tytułowa;

- Spis zawartości projektu;

- Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby Projektanta;

- Oświadczenie Projektanta;

- Opis techniczny:

- Przedmiot projektu;

- Podstawa opracowania;

- Zakres opracowania;

- Opis projektowanych urządzeń i instalacji;

  - Zewnętrzny przyłącz zasilający zalicznikowy i wyłącznik pożarowy PWP;

  - Rozdzielnica elektryczna i trasy kablowe;

  - Instalacja oświetlenia podstawowego;

  - Instalacja gniazd 230V, zestawów siłowych i zasilania urządzeń technologicznych;

  - Oświetlenie zewnętrzne terenu;

  - Instalacja uziemień, odgromowa i połączeń wyrównawczych.

- Ochrona od porażeń;

- Ochrona przeciwprzepięciowa;

- Obliczenia techniczne;

- Uwagi końcowe;

- Normy i dokumenty związane;

- Część rysunkowa:

- Rzut parteru - instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 	- rys. nr E – 1;

- Rzut parteru – izolinie natężenia oświetlenia			- rys. nr E – 2;

- Rzut parteru – instalacja siły i gniazd wtykowych			- rys. nr E – 3;

- Rzut parteru – trasy kablowe					- rys. nr E – 4;

- Rzut dachu – instalacja uziemień, połączeń wyrówn. i odgromowa	- rys. nr E – 5;

- Schemat i widok rozdzielnicy RG					- rys. nr E – 6;

- Schemat sterowania wyłącznikiem pożarowym PWP			- rys. nr E – 7;

- Projekt zagospodarowania terenu					- rys. nr E – 8.

OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja niżej  podpisana: mgr inż. Teresa Twardosz

OŚWIADCZAM

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, że niniejsze opracowanie pn:

PROJEKT TECHNICZNY – BRANŻA ELEKTRYCZNA w obiekcie:

“Budynek magazynowy ochrony ludności i obrony cywilnej z wewnętrznymi instalacjami,

wraz z przyłączami:  wodociągowym i kanalizacji sanitarnej i przyłączem zalicznikowym energetycznym

### Przyłęk, gmina Niwiska, część działek nr ewid. 738/3, 738/12 Obręb 4 Przyłęk,

### jednostka ewidencyjna 180604_2 gmina Niwiska,

- Identyfikator działki ewidencyjnej:180604_2.0004.738/12, 180604_2.0004.738/3”
(wymienić obiekt i adres)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z określoną w niniejszym oświadczeniu inwestycją.

.............................................................

(podpis Projektanta i data)

OPIS  TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu:

Instalacja elektryczna wewnętrzna i przyłącz zewnętrzny zalicznikowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku magazynowego ochrony ludności i obrony cywilnej z wewnętrznymi instalacjami, wraz z przyłączami:  wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, z przyłączem energetycznym zalicznikowym”

### Przyłęk, gmina Niwiska, część działek nr ewid. 738/3, 738/12

- Obręb 4 Przyłęk, jednostka ewidencyjna 180604_2 gmina Niwiska

- Identyfikator działki ewidencyjnej:180604_2.0004.738/12, 180604_2.0004.738/3”

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie i wytyczne Inwestora;

- Obowiązujące normy i przepisy  budowy.

3. Zakres  opracowania:

  - Zewnętrzny przyłącz zasilający zalicznikowy i wyłącznik pożarowy PWP;

  - Rozdzielnica główna RG i trasy kablowe;

  - Instalacja oświetlenia podstawowego;

  - Instalacja gniazd 230V, zestawów siłowych i zasilania urządzeń technologicznych;

  - Oświetlenie zewnętrzne terenu z elewacji budynku;

  - Instalacja uziemień, odgromowa i połączeń wyrównawczych.

4. Opis projektowanych urządzeń i instalacji.

a). Zewnętrzny  przyłącz zasilający zalicznikowy i wyłącznik pożarowy PWP:

Dla potrzeb zasilania projektowanego obiektu, zaprojektowano zewnętrzny przyłącz kablowy kabel YKY 5x10 mm2 wyprowadzony z rozdzielnicy głównej istniejącego budynku OSP na działce Inwestrora.

Kabel należy układać w ziemi na głębokości 0,7 m poniżej powierzchni gruntu na 10 cm warstwie piasku. Następnie należy je przykryć 10 cm warstwą piasku i resztę wykopu zasypać rodzimym gruntem ubijając go warstwami co 25 cm. Na kabel należy nałożyć oznaczniki z podaniem relacji kabla, typu kabla, roku budowy.

Na 25 cm warstwie należy ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości min 20 cm na całej długości trasy kabli.

W miejscach kolizji kabla z innymi sieciami podziemnymi i chodnikami na kabel należy nałożyć rury ochronne DVK-75.  Na zewnętrznej ścianie budynku w miejscu pokazanym na rzucie parteru rys. nr E-1, projektuje się wyłącznik pożarowy certyfikowany o prądzie znamionowym 100 A tzw. Urządzenie Wykonawcze PWP/UW.

Wyłączni ten sterowany będzie poprzez dwa zestawy przycisków wyposażonych w diody sygnalizacyjne umieszczone przy drzwiach wejściowych do budynku po zewnętrznej stronie oznaczone jako PWP/UU+US-1 i PWP/UU+US-2.  Schemat połączeń przedstawiono na rys. nr E-7.

b) Rozdzielnica RG

Dla potrzeb zasilania instalacji w w projektowanym obiekcie, została zaprojektowana rozdzielnica RG, której schemat i rozmieszczenie aparatów pokazano na rysunku nr E-6.

Zastosowano obudowę  typ 4XN160 2-5; Stopień ochrony: IP41, Klasa ochronności: I, Typ obudowy: SOLID GSX, Sposób montażu: natynkowa, Szerokość obudowy: 550 mm, Wysokość obudowy: 800 mm, Głębokość obudowy: 160 mm, Maks. liczba modułów: 120. Miejsce lokalizacji pokazano na rzucie parteru rys. nr E-1.

Dla potrzeb właściwego i uporządkowanego układania przewodów instalacji odbiorczej w obiekcie zaprojektowano trasy kablowe wykonane za pomocą korytek kablowych stalowych ocynkowanych o szerokości i 200 mm. Korytka te zamocować należy za pomocą uchwytów ścienno sufitowych do stabilnych elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z trasami pokazanymi na rysunku nr E-4.

c). Instalacja oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie w całym obiekcie zaprojektowano na bazie opraw wyposażonych w źródła światła typu LED o barwie neutralnej 4000K. Szczegółowe parametry poszczególnych opraw ujęto w legendzie na rys. nr E-1. Sterowanie oświetleniem typu lokalnego za pomocą łączników usytuowanych obok drzwi wejściowych do poszczególnych pomieszczeń. Instalacja oświetleniowa winna być wykonana przewodem kabelkowym N2XH-J 3 x 1,5 mm2 układanym w ciągach poziomych w korytkach kablowych, natomiast podejścia do poszczególnych opraw i łączników w rurkach PCV układanych na uchwytach.

Natężenie oświetlenia dobrano za pomocą programu komputerowego DIALUX a wyniki i wizualizacje tych obliczeń przedstawiono na rys. nr E-2.

d). Instalacja gniazd 230V, zestawów siłowych i zasilania urządzeń technologicznych:

W obiekcie zaprojektowano:

- gniazda wtykowe 230V porządkowe;

- Zestawy gniazdowe ZG wyposażone w: gniazdo 32A 5p + 2x230V IP65 z zabezpieczeniami:

- wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; 40A; 0,03A - 1 szt.;

- wyłącznik nadprądowy 3P; 32A; char.C - 1 szt.;

- wyłącznik nadprądowy 1P; 16A; char.B - 1 szt.;

Instalacja gniazd 230V i zestawów gniazdowych ZG będzie wykonana przewodami kabelkowymi o przekrojach i ilości żył pokazanych na schemacie rozdzielnicy RG rys. nr E-6, które należy układać w korytkach i drabinkach kablowych w ciągach głównych poziomych, natomiast podejścia do pojedynczych urządzeń i w ciągach pionowych w rurkach PCV układanych na uchwytach na tynku.

Osprzęt elektryczny należy montować o stopniu szczelności co najmniej IP44.

e). Oświetlenie zewnętrzne terenu z elewacji budynku.

Oświetlenie zewnętrzne terenu zaprojektowano na bazie opraw wyposażonych w źródła światła typu LED o barwie neutralnej 4000K w formie naświetlaczy umieszczonych na zewnętrznej elewacji budynku.

Oprawy te zasilić należy z projektowanej rozdzielnicy RG przewodem bezhalogenowym N2XH-J  3 x 1,5 mm2 układanym w korytkach kablowych. Nad drzwiami wejściowymi do budynku zaprojektowano naświetlacze o mocy 10W sterowane za pomocą wbudowanej czujki ruchu natomiast naświetlacze pozostałe o mocy 50W zaprojektowano sterowanie za pomocą zegara astronomicznego umożliwiając ustawienie przerwy nocnej.

f). Instalacja uziemień, odgromowa i połączeń wyrównawczych

Zastosowano  ochronę  podstawową.  Jako  zwody  dachowe  wykonać  instalację  za  pomocą

drutu ocynkowanego fi 8 mocowanego na uchwytach do pokrycia dachu. Do instalacji na dachu podłączyć wszystkie metalowe konstrukcje jak np.: okucia,  drabiny  i  inne. Przewody odprowadzające zakończyć na wysokości 0,5m od poziomu terenu  złączem  kontrolnym.  Złącza  kontrolne  montować  w  puszkach  pod  tynkowych  na ścianach o wymiarach 20x15mm. Wokół budynku wykonać uziom fundamentowy płaskownikiem FeZn 30 x 4, jak na rys. nr E-5. Od płaskownika w ziemi wyprowadzić płaskownik do  wszystkich  złącz  kontrolnych  na  budynku.  Połączenia  uziomu  wykonać  za pomocą  spawania,  a  miejsca  spawu  zabezpieczyć  przed  korozją.    Dodatkową  ochronę przepięciową projektuje się przez wykonanie połączeń wyrównawczych głównych. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN oraz wg planu zgodnie z rys. nr E-5. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami.

Zastosowanie połączeń wyrównawczych głównych ma na celu ograniczenie do wartości bezpiecznych

w danych warunkach środowiskowych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są wszystkie metalowe części instalacji. Wykonać  również  połączenia  wyrównawcze  do  wszystkich drabinek  i  korytek  kablowych  oraz  do  zamontowanych  urządzeń  technologicznych.

W przypadku występowania trudności w doprowadzeniu płaskownika jako szyny wyrównawczej dopuszcza  się  wykonanie  połączenia  przewodami  linkowymi  izolowanymi  mocowanymi poprzez skręcanie do maszyny czy też urządzenia. Do (GSW) głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć: wszystkie metalowe rurociągi w obiekcie takie jak wodę  zimną  i  ciepłą,  przewód  ochronny  PE  instalacji  elektrycznej elementy  metalowe wyposażenia  łazienek  jak  np.  brodziki  i.t.p.  Wszystkie połączenia wykonać spawane, a miejsca spawu zabezpieczyć  przed  korozją.  Pozostałe  wykonać  skręcane  połączone  metalicznie i zabezpieczone przed korozją.

5.Ochrona od porażeń

Ochrona  realizowana  jest  zgodnie  z  normą  PN-HD  60364-4-41:2009r.  „Instalacje elektryczne  niskiego  napięcia.  Część  4-41.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Jako ochronę od porażeń przyjęto szybkie wyłączenie  zasilania w układzie:

- sieć zasilająca do rozdzielnicy RG - TNS;

- Instalacja odbiorcza od RG włącznie – TNS.

Dla zapewnienia dodatkowej ochrony zaprojektowano wyłączniki różnicowo - prądowe w rozdzielniach niskiego napięcia o prądzie znamionowym In = 25, 40 A i różnicowym prądzie zadziałania 30mA.

Wszystkie części przewodzące dostępne należy przyłączyć do przewodów  ochronnych PE , które należy połączyć z główną szyną wyrównawczą obiektu.

Rezystancja uziemienia szyny wyrównawczej nie może być większa niż :

R < Ubezp.k x In= 25V1,2 x 0,3=69,4 

Z uwagi na zainstalowanie ograniczników przepięć wymagana wartość rezystancji szyny wyrównawczej obiektu nie może być wyższa niż 10 Ω.

6.Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę  przeciwprzepięciową  urządzeń  technicznych  układu  technologicznego zaprojektowano  w  oparciu  o  wymagania  zawarte  w  PN-HD-60364-4-443:2006.  Dla zapewnienia  bezawaryjnej  pracy  urządzeń  technicznych  budynku zastosowano ochronnik  przepięciowy  klasy  1+2  np.  ETITEC ML T123 300/12,5 3+0 w rozdzielni głównej RG,  ograniczający udary napięciowe do poziomu 12,5kV.

7.Obliczenia techniczne.

Dobór kabla od rozdzielni głównej w istniejącym budynku OSP – kabel YKY 5 x 10 mm2 – L = 30 mb.

a) ze względu na nagrzewanie prądem roboczym  Idd  ≥  IB

Pobl = 19,62 kW

IB = Pobl3x Un x cos∅= 19 6203x 400 x 0,92=30,82 A

Obciążalność długotrwała kabla YKY  5 x 10 mm2 wg PN-IEC 60364-5-523 wynosi  Idd = 79 A

Warunek Idd  ≥  IB  => 79 A ≥ 30,82 A jest spełniony.

Jako zabezpieczenie tego kabla w istn. Rozdzielni w budynku OSP zastosowano wkładki bezpiecznikowe gG 63 A.

b) ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym

Zgodnie  z  normą  PN-IEC  60364-4-43:1999  charakterystyka  urządzenia

zabezpieczającego przewody przed przeciążeniem powinna spełniać dwa warunki:

1). IB ≤ IN ≤ IZ

Gdzie:

IB – prąd obliczeniowy;

IN – prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej;

IZ – obciążalność długotrwała przewodu

Warunek 30,82 A < 63 A < 79 A jest spełniony.

2). I2 ≤ 1,45 x IZ

Gdzie:

I2 - najmniejszy prąd niezawodnie wywołujący zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie.

Prąd zadziałania wkładek bezpiecznikowych wynosi: I2 = 1,6 x IN

Powyższy warunek przyjmuje postać: 1,6 x IN ≤ 1,45 x IZ

1,6 x 63 A < 1,45 x 79 A => 100,8 < 114,55

Wymagania niniejszego warunku dla kabla YKY  5 x 10 mm2 są spełnione.

c) ze względu na dopuszczalny spadek napięcia

W  instalacjach  przemysłowych  dopuszcza  się  3%  spadek  napięcia  pomiędzy rozdzielnicą główną a odbiorczą, przy uwzględnieniu konduktywności miedzi na „gorąco” (temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale dla izolacji PVC = 700C).

L = 30 mb

ΔU% = 100 x 3 x IB x l x cosΦỾ70 x s x U = 100 x 3 x 63 x 30 x 0,9246,67 x 10 x 400 = 100 x 1,73 x 0,0093 = 1,61 %

Wymagania w tym względzie dla kabla YKY 5 x 10 mm2 są spełnione.

8.Uwagi końcowe

Po wykonaniu, urządzenia elektroenergetyczne należy sprawdzić zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 "SPRAWDZENIE ODBIORCZE" dotycząca pomiaru rezystancji izolacji.

Należy wykonać pomiar pętli zwarcia oraz badanie parametrów zadziałania wyłączników różnicowo - prądowych.

Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa przedstawić przy odbiorze końcowym. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnie obowiązującymi normami. Wykonanie prac instalacyjnych należy zlecić specjalistycznym zakładom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane. Ewentualne problemy wynikłe w czasie realizacji inwestycji dotyczące instalacji elektrycznej należy konsultować na roboczo z projektantami.

W  przypadku  użycia  w  dokumentacji  odniesień  do  norm, europejskich  ocen  technicznych,  aprobat,  specyfikacji  technicznych  i  systemów  referencji technicznych  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym.  Wykonawca analizując  dokumentację  projektową  powinien  założyć,  że  każdemu  odniesieniu  użytemu  w  dokumentacji  projektowej  towarzyszy  wyraz  „lub  równoważne".  W  przypadku,  gdy

w dokumentacji zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane  przykładowo  i  określają  jedynie  minimalne  oczekiwane  parametry  jakościowe  oraz wymagany  standard.  Wykonawca  może  zastosować  materiały  lub  urządzenia  równoważne,  lecz  o  parametrach  technicznych  i  jakościowych  podobnych  lub  lepszych,  których  zastosowanie  w  żaden  sposób  nie  wpłynie  negatywnie  na  prawidłowe  funkcjonowanie  rozwiązań  przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez niniejszy projekt.

9. Normy i dokumenty związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.);

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr  75 poz. 690) z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  marca  2013  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.492);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401);

- Arkusze PN-HD/IEC 60364;