MINIMALNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WSKAZANYCH W PROJEKCIE - DOPUSZCZONYCH JAKO RÓWNOWAŻNE

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Morawskiego

- kable energetyczne niskiego napięcia-oświetlenie

Minimalne wymagania techniczne:

- Kabel elektroenergetyczny nN (0,6/1 kV) 4 żyłowy

- Żyły aluminiowe o przekroju 35 mm²

- Izolacja z PVC

- Powłoka zewnętrzna z PVC

- Do układania bezpośrednio w ziemi

- Deklaracja zgodności CE

- Fabrycznie nowy, nieużywany

- kable energetyczne niskiego napięcia

Minimalne wymagania techniczne:

- Kabel elektroenergetyczny nN 0,6/1 kV 4 żyłowy

- Żyły aluminiowe 120 mm²

- Izolacja z polietylenu usieciowanego (XLPE)

- Powłoka zewnętrzna PVC

- Żyła ochronna oznaczona zgodnie z normą

- Przystosowany do układania w ziemi

- Deklaracja właściwości użytkowych

- Zestawy złączowo-pomiarowe z tworzywa termoutwardzonego

- mufy kablowe

Minimalne wymagania:

- Mufa przelotowa nN

- Zakres przekrojów 10–35 mm²

- Zakres przekrojów 120 mm

- Do kabli 4-żyłowych

- Technologia termokurczliwa

- Kompletna z zestawem montażowym

- Stopień ochrony min. IP68

- Słup oświetleniowy

Uwaga: Słup przeznaczony do montażu w strefie ochrony konserwatorskiej – musi spełniać wymagania wynikające z dokumentacji projektowej oraz obowiązujących uzgodnień konserwatorskich.

Kolorystyka, forma, proporcje, detale architektoniczne oraz charakter wykończenia słupa muszą odpowiadać rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji projektowej.

W przypadku gdy dokumentacja projektowa zawiera odniesienia do znaków towarowych, nazw producentów lub konkretnych modeli, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, trwałościowych oraz estetycznych, a także zgodności z wymaganiami ochrony konserwatorskiej

Minimalne wymagania:

Konstrukcja:

- Słup oświetleniowy stalowy

- Wysokość 4310 mm wraz oprawą

- Zabezpieczenie antykorozyjne (np. ocynk ogniowy)

- Przystosowany do montażu wysięgnika i oprawy ulicznej

- Fundament prefabrykowany lub możliwość montażu na fundamencie prefabrykowanym

- Obliczenia wytrzymałościowe dla II strefy wiatrowej (minimum)

Materiał i zabezpieczenie:

- Stal konstrukcyjna

- Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe

- Opcjonalnie powłoka malarska proszkowa (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym i konserwatorem

Parametry wytrzymałościowe:

- Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla min. II strefy wiatrowej

- Nośność dostosowana do montażu oprawy o masie min. 15 kg

- Dopuszczalne obciążenie wiatrem zgodne z lokalizacją inwestycji

Wyposażenie:

- Wnęka słupowa z tabliczką bezpiecznikową

- Zacisk uziemiający

- Przepust kablowy

- Śruby montażowe (jeśli wymagane)

- Oprawa

Minimalne wymagania:

- Oprawa LED do oświetlenia drogowego

- Moc dostosowana do klasy oświetleniowej (zgodnie z projektem)

- Strumień świetlny min. 4 000 lm

- Barwa światła 4000 K (neutralna biała)

- Stopień ochrony min. IP66

- Odporność mechaniczna min. IK08

- Zasilanie 230 V

- Żywotność min. 100 000 h (L80B10)

- Certyfikat CE

- Żarówka

Minimalne wymagania:

- Źródło światła LED

- Moc ok. 30 W

- Strumień świetlny min. 3 000 lm

- Trzonek kompatybilny z oprawą

- Barwa 4000 K

- Współczynnik oddawania barw CRI ≥ 80

- Trwałość min. 25 000 h

- rury ochronne do instalacji kablowych

Minimalne wymagania:

Ø 50:

- Rura karbowana dwuwarstwowa,

- Średnica zewnętrzna 50 mm,

- Do układania w ziemi

- Wytrzymałość min. 450 N

Ø 75,

- Średnica 75 mm

- Dwuwarstwowa

- Do instalacji kablowych nN

- Odporność na zgniatanie min. 450 N

Ø 125,

- Średnica 125 mm

- Dwuwarstwowa

- Do kanalizacji kablowej

- Odporność min. 750 N

SRS-G Ø1 25

- Rura gładkościenna

- Średnica 125 mm

- Do przecisków/przewiertów

- Wysoka odporność mechaniczna