MINIMALNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WSKAZANYCH W PROJEKCIE - DOPUSZCZONYCH JAKO RÓWNOWAŻNE

Budowa oświetlenia wzdłuż ciągów pieszych od ul. 29 Listopada do Daszyńskiego -  /Kociajdy/

- kable energetyczne niskiego napięcia-oświetlenie

Minimalne wymagania techniczne:

- Kabel elektroenergetyczny nN (0,6/1 kV) 4 żyłowy

- Żyły aluminiowe o przekroju 35 mm²

- Izolacja z PVC

- Powłoka zewnętrzna z PVC

- Do układania bezpośrednio w ziemi

- Deklaracja zgodności CE

- Fabrycznie nowy, nieużywany

- kable energetyczne niskiego napięcia

Minimalne wymagania techniczne:

- Kabel elektroenergetyczny nN 0,6/1 kV 4 żyłowy

- Żyły aluminiowe 120 mm²

- Izolacja z polietylenu usieciowanego (XLPE)

- Powłoka zewnętrzna PVC

- Żyła ochronna oznaczona zgodnie z normą

- Przystosowany do układania w ziemi

- Deklaracja właściwości użytkowych

- Zestawy złączowo-pomiarowe z tworzywa termoutwardzonego

- mufy kablowe

Minimalne wymagania:

- Mufa przelotowa nN

- Zakres przekrojów 10–35 mm²

- Zakres przekrojów 120 mm

- Do kabli 4-żyłowych

- Technologia termokurczliwa

- Kompletna z zestawem montażowym

- Stopień ochrony min. IP68

- Słup oświetleniowy

Uwaga: Słup oświetleniowy należy wykonać w stylistyce odpowiadającej istniejącym słupom zlokalizowanym w centrum Rynku w Starym Sączu.

Przeznaczony do montażu w strefie ochrony konserwatorskiej.

Minimalne wymagania:

Konstrukcja:

- Słup oświetleniowy stalowy

- Wysokość 4310 mm wraz oprawą

- Zabezpieczenie antykorozyjne (np. ocynk ogniowy)

- Przystosowany do montażu wysięgnika i oprawy ulicznej

- Fundament prefabrykowany lub możliwość montażu na fundamencie prefabrykowanym

- Obliczenia wytrzymałościowe dla II strefy wiatrowej (minimum)

Materiał i zabezpieczenie:

- Stal konstrukcyjna

- Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe

- Opcjonalnie powłoka malarska proszkowa (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym i konserwatorem

Parametry wytrzymałościowe:

- Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla min. II strefy wiatrowej

- Nośność dostosowana do montażu oprawy o masie min. 15 kg

- Dopuszczalne obciążenie wiatrem zgodne z lokalizacją inwestycji

Wyposażenie:

- Wnęka słupowa z tabliczką bezpiecznikową

- Zacisk uziemiający

- Przepust kablowy

- Śruby montażowe (jeśli wymagane)

- Oprawa

Minimalne wymagania:

- Oprawa LED do oświetlenia drogowego

- Moc dostosowana do klasy oświetleniowej (zgodnie z projektem)

- Strumień świetlny min. 4 000 lm

- Barwa światła 4000 K (neutralna biała)

- Stopień ochrony min. IP66

- Odporność mechaniczna min. IK08

- Zasilanie 230 V

- Żywotność min. 100 000 h (L80B10)

- Certyfikat CE

- Żarówka

Minimalne wymagania:

- Źródło światła LED

- Moc ok. 30 W

- Strumień świetlny min. 3 000 lm

- Trzonek kompatybilny z oprawą

- Barwa 4000 K

- Współczynnik oddawania barw CRI ≥ 80

- Trwałość min. 25 000 h

- rury ochronne do instalacji kablowych

Minimalne wymagania:

Ø 50:

- Rura karbowana dwuwarstwowa,

- Średnica zewnętrzna 50 mm,

- Do układania w ziemi

- Wytrzymałość min. 450 N

Ø 75,

- Średnica 75 mm

- Dwuwarstwowa

- Do instalacji kablowych nN

- Odporność na zgniatanie min. 450 N

Ø 125,

- Średnica 125 mm

- Dwuwarstwowa

- Do kanalizacji kablowej

- Odporność min. 750 N

SRS-G Ø1 25

- Rura gładkościenna

- Średnica 125 mm

- Do przecisków/przewiertów

- Wysoka odporność mechaniczna