
Białystok, 2026.03.20
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
OK-III.272.1.2026.JP

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na przebudowę wjazdu na drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania zawarte w dokumencie pn. „Pytania i odpowiedzi 13.03.2026r.”, udostępnionym na stronie prowadzonego postępowania, na które nie udzielono uprzednio odpowiedzi. Numeracja odpowiedzi pozostaje zgodna z numeracją przyjętą w ww. dokumencie.

Pytanie 3: „W dokumentacji brakuje parametrów masztów sygnalizacyjnych. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy dobrać maszty do wskazanych w dokumentacji (6_PW branża telekomunikacyjna, elektryczna, str. 25, pkt 2.2.9), sygnalizatorów drogowych dwukomorowych, zapewniające widoczność, stabilność oraz bezpieczeństwo w przypadku kolizji. Średnica do 20 cm, wysokość do 3,5 m.
Pytanie 4: „Prosimy o zamieszczenie projektu Stałej Organizacji Ruchu lub wykazu znaków do ustawienia w ramach przedmiotowego postępowania.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z dokumentacją, 1_Projekt budowalny, str. 22, rysunek A/PT-Z/1. Znaki pionowe Wykonawca przyjmuje do wyceny zgodnie z załączonym poprawionym Przedmiarem_branża drogowa w ilości 50 szt. (znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne) wraz ze słupkami z rur stalowych do pionowych znaków drogowych. Miejsce ustawienia zostanie określone na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Zamawiającym i funkcjonariuszami Straży Granicznej.
Pytanie 10: „Zgodnie z PW branży drogowej przewidziane są do ustawiania słupki stałe


[image: image2.png]



natomiast przedmiar nie uwzględnia tych prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przyjąć do wyceny słupki stalowe malowane proszkowo w kolorze biało – czerwonym, montowane na stałe w betonowym fundamencie, o parametrach: średnica w przedziale 130-150 mm, grubość ścianki 5 mm, wysokość nad gruntem 75 cm. Lokalizacja zgodnie z dokumentacją, 1_Projekt budowlany, str. 23, rys. A/PT-Z/2.
Pytanie 24: „Prosimy o zamieszczenie schematu wraz z wymiarami ogrodzenia i furtki zabezpieczającej teren przejścia granicznego.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ogrodzenie terenu przejścia granicznego zdemontowane podczas budowy drogi S19 należy uzupełnić zgodnie z odpowiedzią na pytanie 62 w dokumencie o nazwie „Pytania i odpowiedzi 13.03.2026 r.” zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania. 
Ogrodzenie segregujące ruch pieszy po prawej stronie wjeżdżając na przejście graniczne należy dowiązać do istniejącego ogrodzenia betonowego z jedną furtką szerokości 1,20 m. Ogrodzenie segregujące ruch pieszy po lewej stronie wjeżdżając na przejście graniczne należy wykonać zgodnie z dokumentacją, 17_PW_branża drogowa, rys. A/PW/2. Parametry ogrodzenia: kolor zielony, słupek 40x60 mm, słupek furki 80x80 mm, panel 2500x2050 mm, panel z przetłoczeniami – drut poziomy, pionowy 5-6 mm, oczko 50x200 mm.
Pytanie 25: „Przedmiar branży drogowej, część opisowa wskazują na wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 natomiast brak SST. Prosimy o zamieszczenie.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokumentacja, 18_STWiOR branża drogowa, str. 74, zawiera SST podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunek 10, przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych.
Pytanie 26: „W udostępnionej dokumentacji brak jest projektu SOR. Zwracamy się o uzupełnienie.”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4.
Pytanie 28: „Przedmiar branży sanitarnej dział 2.1 mówi o kanalizacji sanitarnej PVC DN200 długości 134,00m. Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt techniczny/wykonawczy branży sanitarnej nie zawierają informacji odnośnie ww. zakresu robót. Prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne określenie zakresu robót  branży sanitarnej.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym. Ofertę należy skalkulować w oparciu o dokumentację, 12_PT branża sanitarna, 13 PW_branża sanitarna oraz uzupełnioną  w dniu 13 marca 2026 r. dokumentację, tj. Rysunek 2, Rysunek 3, Rysunek 4, Rysunek 5, Rysunek 6, Rysunek 7.
Pytanie 31: „W ramach niniejszego postępowania należy wykonać nową komorę stacji wodociągowej w nowej lokalizacji z wykorzystaniem armatury z istniejącej stacji. Zgodnie z zapisami projektu technicznego/wykonawczego branży sanitarnej (dział 2.4) „stan armatury i urządzeń należy zweryfikować na budowie i w razie konieczności wymienić na nową spełniającą takie same funkcje”. Biorąc pod uwagę formułę zamówienia: „buduj”, rozliczenie ryczałtowe, znaczny koszt ww. wyposażenia stacji uzdatniania wody oraz celem ujednolicenia kryteriów wyceny dla wszystkich oferentów prosimy o określenie zakresu wymiany na etapie składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wymienić wszystkie znajdujące się w stacji wodociągowej urządzenia. Schemat technologiczny pozostaje bez zmian.
Parametry urządzeń:

	LP
	Urządzenie
	Szt.

	1
	Zestaw hydroforowy o wydajności 30-35 dm3/s i ciśnieniu tłoczenia 6-8 bar (sterowanie płynne każdą z pomp za pomocą przetwornicy częstotliwości kroczącej) Urządzenie 3-fazowe, minimum 3-pompowe, powinno posiadać certyfikat CNBOP
	1kpl

	2
	Filtr Dn40 odżelaźniający z głowicą automatyczną przepływ maksymalny 5,5m3/h. Filtr odżelaźniający wypełniony wielowarstwowym wydajnym materiałem filtracyjnym posiadającym atest higieniczny. Dodatkowo złoże filtracyjne zatrzymuje również związki organiczne znajdujące się w nadmiarze w wodzie. System oczyszczania –płukanie wsteczne. Materiał korpusu: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem.  
	3szt

	3
	Filtr siatkowy typ FS-1 PN10 Dn100 przeznaczony do wody pitnej 
	1szt

	4
	Filtr kołnierzowy Dn65 PN10 100mikron z manualnym płukaniem wstecznym
	1szt

	5
	Wodomierz MW/JS 80/2,5 S
	1szt

	6
	Zawór elektromagnetyczny Dn100 PN10 24V
	1szt

	7
	Przepustnica odcinająca miedzy kołnierzowa DN100 PN10 
	11szt

	8
	Przetwornik ciśnienia 
	1szt

	9
	Zawór bezpieczeństwa  Dn40 6bar
	1szt

	10
	Złącze elastyczne nierdzewne Dn100 PN10
	2szt

	11
	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA453 DN100
	2szt

	12
	Osuszacz powietrza kondensacyjny o wydajności min.16l/24h. Przepływ powietrza 225m3/h. Funkcje: automatyczny restart, stałe odprowadzenie wody
	1szt


Opis stacji:

Stacja zapewni wodę gospodarczą. Zasilana jest z lokalnej sieci wodociągowej gwarantującej niezbędną ilość wody jednak niezadowalająca jest jakość  oraz ciśnienie. Stacja składa się z pompowni wody ustawionej na wodociągu oraz ze stacji filtrów automatycznych. Na wejściu do stacji ustawiono wodomierz sprzężony  zainstalowany na obejściu wodociągowym wyposażonym w przepustnice odcinające typu 620 . Dalej filtr ręczny FS-1 dla ochrony pomp zestawu pompowego. Zestaw zaprojektowano  na obejściu wyposażonym w zawór zwrotny antyskażeniowy. Zestaw podłączony będzie do instalacji poprzez złącza elastyczne . Zestaw powinien posiadać certyfikat CNBOP. Za zestawem zaprojektowano zawór bezpieczeństwa  membranowy ustawiony na ciśnienie 6bar. Na podejściu do stacji filtrów technologicznych zaprojektowano filtr Dn65 100mikron. Filtr chroni głowice automatyczne przed uszkodzeniem częściami stałymi mogącymi przedostać się z wodą. Następnie zaprojektowano baterię 3 filtrów odżelaźniających z głowicami automatycznymi. Każdy filtr odcięty na zasilaniu i powrocie zaworem odcinającym. Spusty filtrów podłączone do jednego do jednego kolektora odprowadzającego popłuczyny do studzienki zbiorczej, a następnie do kanalizacji

sanitarnej. W studni zaprojektowano pompę zatapialną podłączoną do rurociągu tłocznego. Pompa zatapialna do odwodnienie komory o wydajności 1,5 m3/h i wysokości podnoszenia 0,8 bar 1x230V uruchamiana pływakiem.

Za filtrami zaprojektowano przetwornik ciśnienia i przepustnice odcinające. Stację uzdatniania zaprojektowano na obejściu wodociągowym .

Stacją sterować będzie automatyka umieszczona w obudowie Ip54 wyposażona w :

- sterownik mikroprocesorowy,

- armaturę załączającą i zabezpieczającą

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,

- sygnalizację stanów pracy i awarii urządzeń,

Opis działania stacji

Woda z sieci płynie przez wodomierz na filtr, gdzie następuje oczyszczenie jej z

grubszych części stałych. Stopień zanieczyszczenia filtra sprawdzić można na manometrach ustawionych przed i za filtrem. Filtr jest czyszczony ręcznie . Następnie woda płynie na zestaw pompowy . O ile przed zestawem ciśnienie będzie równe lub wyższe od wymaganego w instalacji to woda popłynie obejściem przez zawór zwrotny, a zestaw pompowy pozostanie w spoczynku . Przy awarii zestawu woda popłynie obejściem. W normalnej sytuacji i ciśnieniu zasilania niższym od wymaganego. woda do instalacji podawana będzie zestawem pompowym w ilości równej chwilowemu rozbiorowi, a ciśnienie stabilizowane na zakładanym poziomie. Sterowanie pompami zestawu wykonane będzie na podstawie sygnałów z przetwornika ciśnienia. Sterowanie zapełni utrzymanie stałego ciśnienia. Za zestawem hydroforowym zaprojektowano obejście stacji uzdatniana realizowane poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego (opisanego symbolem 6) w przypadku poboru wody do celów przeciwpożarowych.

Przed stacją uzdatniania zaprojektowano filtr o skuteczności oczyszczania 100mikronów zatrzymujący zanieczyszczenia stale i chroniący głowice fitrów przed uszkodzeniem. Filtry technologiczne mają za zadanie poprawę właściwości wody dla całego obiektu. W procesie filtracji na złożu nastąpi usuniecie resztek żelaza wytrąconego w wodzie w formie kłaczków, a po uaktywnieniu się złoża także ewentualnego manganu, pozostałych resztek zanieczyszczeń mechanicznych, poprawa barwy wody i smaku. Płukanie filtrów wykonywane będzie automatycznie w systemie czasowym (woda podawana przez zestaw hydroforowy).

Prawidłowe płukanie gwarantowane jest przy ciśnieniu minimum 3,0 bar.

Zamawiający uzupełnia dokumentację o schemat stacji. (Rysunek 9 stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi).
Pytanie 32: „W nawiązaniu do ww. pytania informujemy, że projekt budowlany oraz PT/PW branża architektura, konstrukcja wspominają o strefowej pompowni wody w tej samej lokalizacji co ww. komora stacji wodociągowej, a odnośnie wyposażenia opis mówi: „szczegółowa armatura znajdująca się w pompowni przedstawiona będzie w projekcie technicznym”. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót z wyszczególnieniem rodzaju i parametrów wyposażenia stacji/pompowni do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż opis nowych urządzeń jakie należy zamontować w stacji wodociągowej znajduje się w odpowiedzi na Pytanie 31.
Pytanie 35: „PT/PW branża architektura, konstrukcja prosimy o podanie zestawienia ilościowego stali konstrukcyjnej dla wiaty stalowej i budynku kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o Zestawienie stali konstrukcyjnej dla wiaty stalowej. Zestawienia stali wraz z opisami budynku kontroli i fundamentów wiaty stalowej, znajdują się w dokumentacji, 3_PW_branża architektura, konstrukcja, str. od 76.
Pytanie 42: „Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie /uszczegółowienie jaką armaturę należy przenieść z komory stacji wodociągowej, oraz dołączenie rysunku technicznego istniejącej stacji wodociągowej wraz z armaturą .”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż opis nowych urządzeń jakie należy zamontować w stacji wodociągowej znajduje się w odpowiedzi na Pytanie 31.
Pytanie 54: „Projekt drogowy nie przewiduje wykonania odwodnienia bollardów antyucieczkowych. Ze względu na specyfikę terenu, duże nachylenie i znaczące ilości spływających wód opadowych jest ono niezbędne do prawidłowej pracy bollardów. Proszę o określenie, czy w zakresie wykonawcy robót drogowych będzie wykonanie odwodnienia bollardów antyucieczkowych?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odwodnienie bollardów zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producentów. Profil kanalizacji deszczowej (przebudowa, podłączenie bollardów) załączono na rysunku 7.
Pytanie 56: „Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja wiaty ma być tylko ocynkowana (niemalowana).”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż konstrukcję wiaty należy ocynkować i pomalować proszkowo, w kolorze z palety RAL, kolor szary.
Pytanie 58: „Brak proj. oznakowania poziomego i pionowego. Prosimy o uzupełnienie o projekt stałej organizacji ruchu.”
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4.
Pytanie 59: „Proszę o zamieszczenie informacji o sposobie dylatowania, dyblowania i zbrojenia nawierzchni betonowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nawierzchnię z betonu cementowego należy wykonać zgodnie z dokumentacją 18_STWiOR branża drogowa, D-05.03.04 nawierzchnia betonowa, str. 130. Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt technologiczny.
Pytanie 61: „Proszę o podanie parametrów nowego ogrodzenia, które należy wykonać. Proszę o potwierdzenie, że po prawej stronie wjazdu jest wystarczająca ilość furtek (jest tylko 1szt).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż parametry ogrodzenia znajdują się w odpowiedzi na pytanie 24. Zamawiający potwierdza prawidłową ilość furtek po prawej stronie wjeżdżając na przejście graniczne. Jest jedna furtka.
Pytanie 69: „Czy wymagane jest zapewnienie dostępności części zamiennych na terenie UE przez okres min. 10 lat?” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymagane jest zapewnienie dostępności części zamiennych oraz narzędzi potrzebnych do naprawy na terenie UE przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia produktu na rynek.
Pytanie 71: „Czy systemy sterowania muszą spełniać wymogi braku „tylnych furtek” (backdoor) w oprogramowaniu?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż systemy sterowania muszą spełniać wymogi braku „tylnych furtek” (bakdoor) w oprogramowaniu.
Pytanie 79: „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o załączenie projektu Stałej Organizacji Ruchu.”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4.
Pytanie 81: „Prosimy o podanie ciężaru konstrukcji stalowej wiaty. Czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji, czy Inwestor dostarczy taki projekt?”
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o Zestawienie stali konstrukcyjnej. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu projekt warsztatowy do akceptacji.
Pytanie 83: „Wg rysunku nr A/PT/12 zestawienie stolarki drzwiowej w uwagach dla drzwi D1Z opisano, że drzwi mają być antywłamaniowe. Prosimy o wyjaśnienie, czy drzwi mają posiadać jakąś klasę RC odporności na włamanie? Jeżeli tak, to jaką klasę RC1, RC2, RC3? Czy może drzwi mają mieć tylko np. dodatkowy zamek oraz np. dodatkowy bolec antywyważeniowy i to będzie uznane, jako drzwi antywłamaniowe?”  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż drzwi antywłamaniowe D1Z muszą posiadać klasę RC2.
Pytanie 85: „Według przedmiaru robót branży sanitarnej poz. 2.1.8 należy wykonać kanał z rur PVC łączony na wcisk o śr. zewn. 200 mm – LITE typ SN8 o długości 134 m, prosimy o wskazanie lokalizacji ww. kanalizacji sanitarnej, gdyż na zamieszonym planie sytuacyjnym nie jest zaznaczona, taka sieć do wykonania.” 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową, tj. Rysunek 2, Rysunek 3, Rysunek 4, Rysunek 5, Rysunek 6, Rysunek 7, na których opisano zakres prac i ilość materiałów w ramach odpowiedzi udzielonych 13.03.2026 r. Rysunki znajdują się w załączniku do dokumentu „Pytania i odpowiedzi 13.03.2026r.”
Pytanie 88: „Prosimy o zamieszczenie rysunków ze szczegółowym zakresem do wykonania oznakowania pionowego – określenie ilości i wielkości znaków, ilości i wielkości bramownic dla znaków itp.”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu bramownic.
Pytanie 89: „Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu nr A/PT-Z/1.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu A/PT-Z/1.
Pytanie 90: „Prosimy o podanie podstawowych wymagań do wykonania ogrodzeń segregujących ruch pieszy.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawowe wymagania dotyczące ogrodzenia segregującego ruch pieszy znajdują się w odpowiedzi na pytanie 24.
Pytanie 91: „Prosimy o wytyczne do wykonania furtek segregujących ruch pieszy z podaniem wyposażenia dla tych furtek.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż furtki segregujące ruch pieszy muszą mieć szerokość 120 cm, manualnie uchylane, jednokierunkowe, z możliwością zamknięcia na klucz z samozamykaczem i stopką blokującą zamknięcie furtki.
Pytanie 94: „Wg rysunku projektu zagospodarowania nr A/PT-Z/1 należy wykonać słupki stałe, prosimy o wytyczne do ich wyceny.”

Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie 10.
Pytanie 96: „Proszę o zamieszczenie projektu konstrukcji wiaty wraz z pełnym zestawieniem elementów konstrukcyjnych. Dokument powinien zawierać szczegółowe rysunki techniczne przedstawiające układ konstrukcyjny, wymiary oraz sposób mocowania poszczególnych elementów. Dodatkowo, konieczne jest sporządzenie wykazu elementów, obejmującego rodzaje, ilości, wymiary oraz zastosowane materiały, co pozwoli na dokładne wykonanie i montaż obiektu. ”
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o Zestawienie stali konstrukcyjnej. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu projekt warsztatowy do akceptacji.

Pytanie 97: „.Dotyczy wyposażenia nowej komory stacji uzdatniania wody .Czy należy do wyceny przyjąć kompletnie nowe urządzenia i armaturę .Po wizji lokalnej w dniu 05.03.2026r nie da się jednoznacznie stwierdzić które urządzenia i armatura nadają się do wykorzystania w nowej komorze.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć kompletnie nowe urządzenia i armaturę. Opis nowych urządzeń jakie należy zamontować w stacji wodociągowej znajduje się w odpowiedzi na Pytanie 31.
 Pytanie 98: „Do nowej lokalizacji zbiornika stacji uzdatniania wody nie zaprojektowano zasilania elektrycznego należy rozszerzyć zakres robót o roboty elektryczne”

 Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w związku z kolizją stacji uzdatniania wody z budynkiem odpraw ruchu pieszego Stacja uzdatniania wody pozostaje w starej lokalizacji, w której jest zasilanie elektryczne.
Pytanie 99: „.Z wizji lokalnej wynika ,że w miejscu nowej lokalizacji stacji uzdatniania wody w chwili obecnej stoi budynek .Czy istniejący budynek jest do rozbiórki w tym zakresie zadania. Jeżeli nie to nie da się przenieść stacji uzdatniania wody w nową lokalizację”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 98.W zakresie Wykonawcy jest wymiana armatury na nową zgodnie z zestawieniem załączonym w odpowiedzi na pytanie 31.
Pytanie 103: „Prosimy o wyjaśnienie zapisu przedmiaru robót branży sanitarnej:

1. poz. 1.1.4 - Sprawdzenie armatury stacji wodociągowej i jej ewentualna wymiana na nową. Co to za armatura ? Prosimy o udostępnienie wykazu urządzeń z podaniem parametrów technicznych.

2. poz. 1.2.4.11 - Pompa o wydajności 1,5 m3/h i wysokości podnoszenia

0,8 bar do odwodnienia komory stacji wodociągowej wraz z armaturą i automatyką. Co to za armatura ? Prosimy o udostępnienie wykazu armatury i automatyki z podaniem parametrów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż opis nowych urządzeń jakie należy zamontować w stacji wodociągowej znajduje się w odpowiedzi na Pytanie 31.
Pytanie 105: „W przedmiarze drogowym pozycja 59 napisane jest: 8.1 Zamykanie rogatką lub zaporą drogi dla ruchu – ilość: szt. Montaż rogatki – ilość: 5600 m Z definicji rogatki wynika, że jest to urządzenie punktowe – zapora podnoszona, szlaban – które powinno być liczone w sztukach, a nie w metrach. W przedmiarze natomiast podano 5600 m, co sugeruje pomyłkę lub inny sposób liczenia. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie: -czy pozycja „Montaż rogatki 5600 m” dotyczy faktycznie ogrodzenia liniowego (np. wygrodzenia ochronnego dla ruchu pieszych), - czy jest to pomyłka i należy traktować tę pozycję jako montaż kilku sztuk rogatek / zapór, lub inny sposób rozliczenia tej pozycji ? Prosimy o dołączenie projektu organizacji ruchu.”

Odpowiedź: Zamawiający załącza poprawiony przedmiar_branża drogowa. Pozycja dotycząca montażu rogatek została poprawiona, jednostka miary szt., ilość 12.
Pytanie 106: „W dokumentacji brakuje informacji w jaki sposób ma być odprowadzona woda opadowa z dachu budynku wartowni i wiaty. Czy rurami spustowymi do ziemi czy do kanalizacji deszczowej ? Jeśli do kanalizacji to brakuje profilu podłużnego kanalizacji zbierającej wokół wiaty z podłączeniem rynien spustowych i odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wody opadowe z wartowni powinny być odprowadzone rurami spustowymi na teren utwardzony, skąd odpłyną do wpustów drogowych. Wody opadowe z projektowanej wiaty należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej, wpustami które pozostały po wiacie rozebranej.

Pytanie 107: „W związku z wprowadzonymi w odpowiedziach na pytania zmianami ilościowymi i zmianami materiałowymi proszę o skorygowanie i uporządkowanie załączonego przedmiaru do przetargu”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiar robót poszczególnych branż jest jedynie materiałem pomocniczym. Podstawą do wyceny i przygotowania oferty są projekty.
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
2

[image: image1]