Bytów, 25.02.2026 r.

BRZ.271.5.2026.AZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa budynku magazynu Obrony Cywilnej w Przyborzycach.

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

System asekuracji dachowej Czy w cenie ofertowej należy ująć docelowy system asekuracji przed upadkiem z wysokości na dachu budynku (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie wytycznych projektowych dla tego systemu oraz o ewentualne wskazanie/dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Sposób użytkowania obiektu nie przewiduje stałej pracy na wysokości. Organizacja pracy tymczasowej, w tym robót budowalnych, należy do pracodawcy zgodnie z przepisami BHP.

Pytanie 2:

Decyzje administracyjne Zwracamy się z prośbą o załączenie do dokumentacji postępowania kopii prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z decyzją/pozwoleniem właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumenty te są niezbędne do prawidłowej oceny uwarunkowań i wymogów formalnych realizacji robót.

Odpowiedź: Skan decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w załączeniu. Projekt jest w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pytanie 3:

Zagospodarowanie wód opadowych W udostępnionej dokumentacji brakuje projektu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu obiektu. Prosimy o doprecyzowanie: czy woda deszczowa z rur spustowych ma być odprowadzana powierzchniowo na teren utwardzony wokół hali? Jeśli Zamawiający wymaga wykonania instalacji podziemnej (np. podłączenia do sieci, skrzynek rozsączających, zbiornika retencyjnego), prosimy o udostępnienie stosownej dokumentacji projektowej i przedmiarowej.

Odpowiedź: Woda opadowa odprowadzana ma być powierzchniowo na teren.

Pytanie 4:

Posadzka pod regały magazynowe Prosimy o informację, czy Wykonawca powinien ująć w wycenie miejscowe wzmocnienie posadzki przemysłowej w strefie planowanego posadowienia regałów magazynowych? Jeżeli tak, prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych projektowych w tym zakresie (m.in. wymaganej grubości płyty, klasy betonu oraz parametrów zbrojenia), które pozwolą na rzetelną i porównywalną wycenę tego elementu przez wszystkich oferentów.

Odpowiedź: Posadzkę należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 5:

Wydzielenie pożarowe magazynu energii Prosimy o wyjaśnienie, czy pomieszczenie nr 0.07 (Magazyn energii) nie powinno stanowić odrębnej strefy pożarowej i w związku z tym posiadać wydzieleń o odpowiedniej klasie odporności ogniowej (np. ściany, drzwi ppoż.)? Ze względu na wysokie ryzyko pożarowe związane z magazynowaniem energii, prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego w tym zakresie oraz ewentualną aktualizację wytycznych PPOŻ i przedmiarów.

Odpowiedź: Należy przyjąć wykonanie drzwi do pomieszczenia 0.07 o klasie odporności pożarowej EI 60.

Pytanie 6:

Odporność ogniowa ścian wewnętrznych (działowych) W Projekcie Technicznym przewidziano wykonanie przegród wewnętrznych (ścian działowych magazynu) z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (PUR) o grubości 10 cm. Jednocześnie w wytycznych zawartych w projekcie znajduje się informacja, że ścianki stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych muszą posiadać klasę odporności ogniowej EI 15. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie: czy projektowane wewnętrzne ściany z płyt warstwowych będą stanowiły obudowę dróg ewakuacyjnych, a co za tym idzie, czy Zamawiający wymaga zastosowania płyt i rozwiązań systemowych posiadających certyfikat potwierdzający klasę odporności ogniowej na poziomie minimum EI 15?

Odpowiedź: Ściany z płyt warstwowych wydzielające pomieszczenia magazynowe nie stanowią obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych.

Pytanie 7:

Konstrukcja i fundament bramy wjazdowej Zgodnie z udostępnioną dokumentacją, wjazd na teren działki ma być zrealizowany za pomocą bramy przesuwnej o wysokości 2,0 m i świetle przejazdu wynoszącym 8,0 m. Prosimy o doprecyzowanie technologii jej wykonania: czy Zamawiający przewiduje bramę przesuwną jezdną (na szynie), czy bramę samonośną (przeciwwagową)? Zwracamy uwagę, że w przypadku bramy samonośnej o tak znacznym świetle wjazdu, niezbędne jest wykonanie masywnego, dedykowanego fundamentu liniowego, którego szczegółów brakuje w dokumentacji. Prosimy o udostępnienie wytycznych konstrukcyjnych lub przekroju fundamentu dla przedmiotowej bramy, co pozwoli wszystkim Wykonawcom na porównywalną wycenę tego elementu.

Odpowiedź: Należy wykonać bramę przesuwną samonośną. Szczegóły wykonania fundamentu należy wykonać zgodnie z wytycznymi danego producenta bramy. Należy przyjąć wykonanie fundamentu o wymiarach 3,5 x 1,4 x 0,5 m z betonu C20/25.

Pytanie 8:

Lp. 58 Świetlik dachowy kalenicowy z poliwęglanu komorowego Przeszklenie: poliwęglan kanalikowy, wielokomorowy, gr. 27 mm, kolor przezroczysty, wsp. U = 1,10 W/m2K." Przepuszczalność U występuje dla szkła a nie dla poliwęglanu. Prosimy o wskazanie w jakim systemie ma być wykonany świetlik dachowy aby uzyskać U=1,10 W/m2K?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.