# Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszej postępowania jest dostawa i montaż 30 sztuk klimatyzatorów typu Split.

Inwestycja będzie realizowana na podstawie zamieszczonych rysunków oraz pozostałych informacji Zamawiającego dotyczące sposobu i zakresu wykonywanych robót.

- Rysunek nr 1 - przedstawiający rozmieszczenie urządzeń instalacji na poziomie przyziemia.

- Rysunek nr 2 - przedstawiający rozmieszczenie urządzeń i instalacji na poziomie parteru.

- Rysunek nr 3 - przedstawiający rozmieszczenie urządzeń i instalacji na poziomie piętra.

Informacje Zamawiającego o charakterze organizacyjnym.

- Na czas trwania robót budowlanych Zamawiający będzie częściowo wyłączał

z eksploatacji teren objęty pracami oraz udostępni teren przyległy w zakresie niezbędnym dla prowadzenia robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedłoży Zamawiającemu projekt organizacji placu budowy i uzyska jego akceptację. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym

obiekcie Szpitala. Wykonawca wydzieli teren prowadzonych robót w taki sposób, aby jak najmniej zakłócić komunikacji wewnętrznej.

- Wszelkie dodatkowe koszty związane z przygotowaniem inwestycji do odbioru i użytkowania (opracowanie dokumentacji powykonawczej, inne), leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac budowlanych, wykonywania robót zgodnie z przepisami BHP i wiedzą techniczną. Koszty z tym związane Wykonawca

uwzględni w swojej ofercie.

- Posiadane przez Zamawiającego dokumenty mogą w szczególnych przypadkach podawać producentów oraz nazwy i typy urządzeń i materiałów jako przykładowe, jedynie w celu

precyzyjnego określenia ich parametrów technicznych. Wykonawca zakupi i zastosuje

urządzenia, materiały o parametrach tożsamych lub lepszych w stosunku do wymienionych.

- Wykonawca może wwieźć na teren prowadzonych robót urządzenia i materiały po wcześniejszej ich akceptacji przez inspektora nadzoru, na podstawie przedstawionych

im kart katalogowych lub innych podobnych dokumentów. Tylko urządzenia i materiały

posiadające zatwierdzoną kartę zatwierdzenia materiału budowlanego mogą być zastosowane przez Wykonawcę.

- Osoby wykonujące prace przy instalacjach elektrycznych powinny mieć aktualne uprawnienia SEP grupa E, a osoba dozorująca D,

# Pozostałe informacje Zamawiającego dotyczące sposobu i zakresu wykonywanych robót.

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zawieszamy na elewacji budynku oraz ustawiamy na stopach systemowych przy elewacji budynku.

Skropliny z jednostek wewnętrznych odprowadzamy grawitacyjnie do jednostki zewnętrznej. Jeżeli nie będzie innej możliwości to należy zastosować odprowadzenie pompkowe.

Całość elementów instalacji należy prowadzić w korytkach systemowych plastikowych.

Wszystkie elementy instalacji należy prowadzić wewnątrz budynku, za wyjątkiem końcowego odcinka do jednostki zewnętrznej który należy zabezpieczyć przeciwko promieniom UV.

W pomieszczeniach w których znajdują się istniejące klimatyzatory a mają być zamontowane nowe należy je zdemontować.

Urządzenia-splity przeznaczone do demontażu należy przekazać Zamawiającemu.

Należy wykonać zasilanie elektryczne jednostek zewnętrznych kablem 3x2,5mm2 i zabezpieczyć bezpiecznikiem B16.

Prowadzenie kabla zasilającego wykonać w korytkach powyżej stropu podwieszanego oraz na odcinkach pionowych.

Zabezpieczenie B16 zamontować w istniejących rozdzielniach elektrycznych. Na wykonanych instalacjach jest wymagane wykonanie prób ciśnieniowych.

Prowadzenie prac w pomieszczeniach należy wcześniej uzgodnić i prowadzić podczas funkcjonowania Szpitala.

Podczas kucia, wiercenia pomieszczenia należy zabezpieczyć przed gruzem oraz pyłem.

W przypadku uszkodzeń lub zabrudzeń w pomieszczeniach na ścianach, sufitach i podłogach należy naprawić i pomalować oraz przekazać w stanie nie gorszym niż obecny.

Specyfikacja minimalnych istotnych parametrów technicznych.

Opis, symbol urządzenia

Klimatyzator Split typ ścienny jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Istotne parametry techniczne: nom wydajność chłodnicza 2,0kW (0,9-3,0kW), nom wydajność grzewcza 2,5kW (0,9-3,4kW), nom pobór mocy elektrycznej ch/g 0,45/0,555kW, max prąd pracy ch/g 6,5A/9,0A, instalacja chłodnicza 6,35/9,52mm Cu, głośność ch. wew. 20dB(A) w odległości 1m, głośność ch. zew. 46dB(A) w odległości 1m, masa zew. 22kg, Wi-Fi, filtr jonowy, filtr polifenolowy, sygnalizacja czyszczenia filtra. Zasilanie jednostki zewnętrznej 220-240V 1N 50Hz, przewód sterujący pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 4x1,5mm2, wartość zabezpieczenia 15A. Urządzenia z możliwością rozbudowy o sterowanie przewodowe oraz podłączenie do BMS Modbus.

Klimatyzator Split typ ścienny jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Istotne parametry techniczne: nom wydajność chłodnicza 2,5kW (0,9-3,2kW), nom wydajność grzewcza 2,8kW (0,9-4,0kW), nom pobór mocy elektrycznej ch/g 0,65/0,62kW, max prąd pracy ch/g 6,5A/9,0A, instalacja chłodnicza 6,35/9,52mm Cu, głośność ch. wew. 20dB(A) w odległości 1m, głośność ch. zew. 46dB(A) w odległości 1m, masa zew. 22kg, Wi-Fi, filtr jonowy, filtr polifenolowy, sygnalizacja czyszczenia filtra. Zasilanie jednostki zewnętrznej 220-240V 1N 50Hz, przewód sterujący pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 4x1,5mm2, wartość zabezpieczenia 15A. Urządzenia z możliwością rozbudowy o sterowanie przewodowe oraz podłączenie do BMS Modbus.

Klimatyzator Split typ ścienny jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Istotne parametry techniczne: nom wydajność chłodnicza 3,4kW (0,9-3,9kW płynna regulacja), nom wydajność grzewcza 4,0kW (0,9-

5,3kW płynna regulacja), nominalny pobór mocy elektrycznej ch/g 0,96/1,02kW, max prąd pracy ch/g 6,5/9,0A, instalacja chłodnicza 6,35/9,52mm Cu, głośność ch. wew. 20dB(A) w odległości 1m niski bieg, głośność ch. zew. 50dB(A) w odległości 1m, masa zew. 24kg, Wi-Fi, filtr jonowy, filtr polifenolowy, sygnalizacja czyszczenia filtra. Zasilanie jednostki zewnętrznej 220-240V 1N 50Hz, przewód sterujący pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 4x1,5mm2, wartość zabezpieczenia 15A. Urządzenia z możliwością rozbudowy o sterowanie przewodowe oraz podłączenie do BMS Modbus.

Urządzenia powinny posiadać: Deklarację WE znak CE.