Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości przy ulicy Włókienniczej 1 w Łodzi

TOM IV.1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

| Kategoria | XIII, XVII |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalizacja | ul. Włókiennicza 1 90-001 Łódź działka nr ew. 438/17, obręb S-1 fragmenty działek 438/16, 438/18 oraz drogowej 479/3 obręb S-1 |  |
| Inwestor | MIASTO ŁÓDŹ Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź |  |
| Wykonawca | BAM Architektura ul. Piotrkowska 68/6U 90-105 Łódź |  |

| KONSTRUKCJA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Inst. elektryczne i teletechniczne | mgr inż. Łukasz Kaźmierczak nr upraw. LOD/2943/PBE/16 | IX 2023 |  |
| Sprawdzający Inst. elektryczne i teletechniczne | mgr inż. Jarosław Grzelak nr upraw. 128/02/WŁ | IX 2023 |  |

Spis zawartości znajduje się na kolejnej stronie

Łódź, wrzesień 2023 r.

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani oświadczamy, iż projekt wykonawczy, którego przedmiotem jest:

,, Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania

istniejących budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbędną infrastrukturą techniczną,

na nieruchomości przy ulicy Włókienniczej 1 w Łodzi.”

Nazwa opracowania:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Lokalizacja Obiektu:	90-001 Łódź, ul. Włókiennicza 1,

działka nr ew. 438/17, obręb S-1

fragmenty działek 438/16, 438/18 oraz drogowej 479/3 obręb S-1

Obręb:			S-1

w świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Projektant: ........................... Łukasz Kaźmierczak | Sprawdzający: ........................... Jarosław Grzelak |
| --- | --- |

I.	CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA	5

1.	Dane ogólne	5

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	5

1.2.	Podstawa techniczna opracowania	5

2.	Opis i zakres przyjętych rozwiązań	5

2.1	Instalacje elektryczne zewnętrzne	5

2.1.1	Oświetlenie terenu zewnętrznego	5

2.1.2	Zewnętrzna kanalizacja teletechniczna	5

2.2	Instalacje elektryczne 230/400V i teletechniczne – wewnętrzne	6

2.2.1	Ogólne dane elektroenergetyczne związane z budynkiem	6

2.2.2	Zasilanie budynków	6

2.2.3	Klasyfikacja przewodów i kabli wg klasy reakcji na ogień	6

2.2.4	Rozdział energii w budynku	7

2.2.5	Wewnętrzne linie zasilające	7

2.2.6	Rozdzielnice główne z przedziałem licznikowym	7

2.2.7	Pomiar energii elektrycznej	8

2.2.8	Instalacje administracyjne wewnątrz budynku	8

2.2.9	Instalacje w lokalach mieszkalnych	9

2.2.10	Instalacje oświetlenia ogólnego	10

2.2.11	Instalacje teletechniczne	10

2.2.11.1	Ciągi wspólne instalacji teletechnicznych	10

2.2.11.2	Szafki multimedialne w lokalach	10

2.2.11.3	Szafa punktu dystrybucyjnego	11

2.2.11.4	Instalacja domofonowa	11

2.2.11.5	Instalacja telekomunikacyjna	11

2.2.11.6	Instalacja światłowodowa (Ftth)	11

2.2.11.7	Instalacja telewizji naziemnej i kablowej	12

2.2.12	Ochrona przeciwprzepięciowa	12

2.2.13	Instalacja połączeń wyrównawczych	12

2.2.14	Ochrona przeciwporażeniowa	12

2.2.15	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	13

2.2.16	Urządzenia/obwody zasilane w czasie pożaru	13

2.2.17	System oddymiania klatek schodowych	14

2.2.18	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	14

2.2.18.1	Specyfikacja opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	15

2.2.18.2	Zasady poddawania przeglądom i konserwacjom	16

2.2.19	Połączenia wyrównawcze	16

2.2.20	Instalacja odgromowa i uziemiająca	16

2.2.21	Instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych	17

2.2.22	Uszczelnienia przez ściany i stropy oddzielenia p-poż	17

3.	Uwagi ogólne	17

II.	Obliczenia techniczne	19

1.	Bilans mocy	19

2.	Prowadzenie kabli w szachtach (zgodnie ze schematem 057-PW-E-S19)	21

3.	Lista kablowa	23

III.	Zestawienie głównych materiałów	26

ZAŁĄCZNIKI

- Uprawnienia projektowe Autora opracowania,

- Uprawnienia projektowe Sprawdzającego opracowania,

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Autora opracowania,

- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Sprawdzającego opracowania,

RYSUNKI

| Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne |  |
| --- | --- |
| 057-PW-E-PZT | Plan sytuacyjny |
| 057-PW-E-S-S01z | Schemat zasilania urządzeń w terenie |
| Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne |  |
| 057-PW-E-S-S01 | Schemat ideowy zasilania i dystrybucji energii elektrycznej w budynku |
| 057-PW-E-S-S02 | Schemat oddymiania klatek schodowych |
| 057-PW-E-S-S03 | Schemat wyłączania PPOŻ |
| 057-PW-E-S-S04 | Schemat strukturalny tablicy administracyjnej Tadm.A |
| 057-PW-E-S-S05 | Schemat strukturalny tablicy administracyjnej Tadm.B |
| 057-PW-E-S-S06 | Schemat strukturalny tablicy lokalu usługowego TU1 |
| 057-PW-E-S-S07 | Schemat strukturalny tablicy lokalu usługowego TU2 |
| 057-PW-E-S-S08 | Schemat strukturalny tablicy mieszkaniowej TM typ A |
| 057-PW-E-S-S09 | Schemat strukturalny tablicy mieszkaniowej TM typ B |
| 057-PW-E-S-S10 | Schemat strukturalny tablicy mieszkania dla niepełnosprawnych TNSP |
| 057-PW-E-S-S11 | Schemat strukturalny tablicy węzła cieplnego TWC |
| 057-PW-E-S-S12 | Schemat strukturalny tablicy grzewczej Tg.A |
| 057-PW-E-S-S13 | Schemat strukturalny tablicy grzewczej Tg.B |
| 057-PW-E-S-S14 | Schemat systemu przyzywowego |
| 057-PW-E-S-S15 | Schemat ideowy instalacji teletechnicznych Ftth |
| 057-PW-E-S-S16 | Schemat ideowy instalacji teletechnicznych LAN |
| 057-PW-E-S-S17 | Schemat ideowy instalacji teletechnicznych - RTV |
| 057-PW-E-S-S18 | Schemat ideowy instalacji domofonowej |
| 057-PW-E-S-S19 | Prowadzenie kabli w szachtach - listy kablowe |
| 057-PW-E-G-R01 | Plan instalacji siły i gniazd wtykowych – rzut parteru |
| 057-PW-E-G-R02 | Plan instalacji siły i gniazd wtykowych – rzut 1 piętra |
| 057-PW-E-G-R03 | Plan instalacji siły i gniazd wtykowych – rzut 2 piętra |
| 057-PW-E-G-R04 | Plan instalacji siły i gniazd wtykowych – rzut 3 piętra |
| 057-PW-E-OD-R05 | Plan instalacji odgromowej - rzut dachu |
| 057-PW-E-U-RU1 | Plan instalacji uziemienia – rzut piwnicy |
| 057-PW-E-O-R01 | Plan instalacji oświetlenia – rzut parteru |
| 057-PW-E-O-R02 | Plan instalacji oświetlenia – rzut 1 piętra |
| 057-PW-E-O-R03 | Plan instalacji oświetlenia – rzut 2 piętra |
| 057-PW-E-O-R04 | Plan instalacji oświetlenia – rzut 3 piętra |
| 057-PW-E-W01 | Widok rozmieszczenia osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach przeznaczonych dla niepełnosprawnych |
| 057-PW-E-W02 | Widok rozmieszczenia osprzętu elektrycznego w mieszkaniach |
| 057-PW-E-W-W01 | Widok rozdzielnicy głównej budynku A - RG.A |
| 057-PW-E-W-W02 | Widok rozdzielnicy głównej budynku B - RG.B |
| 057-PW-E-W-W03 | Widok SPWP1, SPWP2, TL, SR, SPOŻ |

# CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Dane ogólne

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne 230/400 V i teletechniczne w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Włókienniczej 1.

Opracowanie obejmuje następujące instalacje i ich elementy:

- Instalacje elektryczne 230/400 i teletechniczne - zewnętrzne

instalacja oświetlenia terenu,

wewnętrzna kanalizacja teletechniczna

- Instalacje elektryczne 230/400 i teletechniczne - wewnętrzne,

rozdzielnice i tablice elektryczne,

instalacje elektryczne administracyjne wewnętrzne:

  - instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

  - instalacje oświetlenia ogólnego,

  - instalacje siły i gniazd wtykowych,

część elektryczną systemu oddymiania klatek schodowych,

przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

instalacje elektryczne w lokalach mieszkaniowych,

instalację połączeń wyrównawczych,

instalacje odgromową i uziemiającą,

instalacje teletechniczne:

  - domofonowa,

  - telekomunikacyjna,

  - internetową,

  - telewizji naziemnej i kablowej.

- Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem:

sieci energetycznej zasilającej przedmiotowe budynki – elementy te stanowić będą przedmiot opracowania,  którego wykonanie leży po stronie Gestora sieci zasilającej,

przyłączy RTV, telekomunikacyjnych.

- W zakresie instalacji teletechnicznych punktami styku instalacji wewnątrz budynku i przyłączy zewnętrznych będą szafka Srtv (telewizja kablowa CATV, internet) oraz szafka SPD (internet, telekomunikacja).

  - Podstawa techniczna opracowania

Podstawę techniczną opracowania stanowią:

- Zlecenie wykonania projektu,

- Ustalenia z Inwestorem oraz międzybranżowe,

- Obowiązujące w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, normy.

- Opis i zakres przyjętych rozwiązań

  - Instalacje elektryczne zewnętrzne

    - Oświetlenie terenu zewnętrznego

Na terenie zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne. Przewidziano montaż 5 słupów oświetleniowych o wysokości ok. 3m, wyposażonych w moduły LED, 4450lm, IP66 oraz 3 naświetlaczy posadzkowych przeznaczonych do iluminacji zieleni, z regulowaną optyką 0-30 st., wyposażonych w moduły LED, IP68, kąt wiązki należy dobrać podczas montażu naświetlaczy.

Oświetlenie zewnętrzne terenu zasilane będzie z tablicy administracyjnej TAdm.B zlokalizowanej na klatce schodowej w budynku B. Sterowanie załączaniem oświetlenia zrealizowane będzie za pośrednictwem automatu zmierzchowego z czujnikiem zmierzchowym.

    - Zewnętrzna kanalizacja teletechniczna

Dla potrzeb zapewnienia możliwości przeprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych i CATV Operatorom sieci telekomunikacyjnych i CATV, przewidziano wykonanie odcinka kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w terenie. Jej konstrukcję oparto na rurach typu DVK 110, które przeprowadzić przelotowo przez studzienki typu kompakt z tworzywa sztucznego z pokrywą stalową klasie obciążalności min. B1252, z możliwością doprowadzenia min. 2 rur osłonowych fi110 z każdej strony studni. Rury układać w gruncie na głębokości 0,7 m. Kanalizację teletechniczną należy wyposażyć w piloty umożliwiające wciągnięcie okablowania.

Przed umieszczeniem studni w ziemi należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać podsypkę grubości 10cm z piasku grubego, a następnie po zagęszczeniu dna wykopu można przystąpić do posadowienia studni oraz całego osprzętu z nimi związanego. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud. Każdą studnię kablową należy dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym.

Wprowadzenie rur kanalizacji teletechnicznej do studni kablowych należy uszczelnić zapewniając ochronę wnętrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych związanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy pomocy urządzeń dźwigowych i przepisów dotyczących prac ziemnych.

Do budowy rury osłonowej RO należy zastosować rury wykonane z polietylenu HDPE o wymiarach 110/95mm (śr. zewn./śr. wewn.) Rury powinny posiadać oznaczenie z napisem identyfikującym producenta. Rury RO powinny być łączone za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie się wody do wnętrza rury.

Spadek ciągów rur powinien być w granicach 0,1÷0,3% w kierunku jednej studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochyłym spadek wynika z naturalnego.

  - Instalacje elektryczne 230/400V i teletechniczne – wewnętrzne

    - Ogólne dane elektroenergetyczne związane z budynkiem

System projektowanych instalacji w budynkach – TN-S,

Przyjęte moce przyłączeniowe zasilania podstawowego określone dla lokali:

- Mieszkalnych – 78 kW, ((13+6) x 14 kW x 0,276)),

- Administracja – 21 kW, (1 x 21 kW)

- Usługi – 66 kW, (2 x 33 kW)

Moc przyłączeniowa zasilania podstawowego dla budynków A + B  – 165 kW

    - Zasilanie budynków

Budynki zasilane będą z sieci dystrybucyjnej nN poprzez istniejące złącze kablowe ZK (własność PGE Dystrybucja S.A.), zlokalizowane w ścianie budynku A w przejeździe bramowym.

    - Klasyfikacja przewodów i kabli wg klasy reakcji na ogień

- W projekcie przyjęto następujące wymagania pod kątem doboru klasy reakcji na ogień dla kabli w zależności od sposobu ich układania w budynku:

- wszystkie przewody i kable w budynku posiadać powinny klasę reakcji na ogień co najmniej Eca wg normy PN-EN 13501-6 lub PN-EN 50575 co oznacza, że kable są nierozprzestrzeniające płonienia/ognia wg normy EN 60332-1-2 . Dodatkowo przewody i kable, które są tynkowane i przykryte warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm uznaje się za nierozprzestrzeniające płomienia/ognia;

- przewody i kable w obrębie dróg ewakuacyjnych o klasie reakcji na ogień Eca, należy prowadzić  pod warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm lub w przestrzeni sufitów podwieszonych wykonanych z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Dodatkowo w przestrzeniach nad sufitem podwieszonymi w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody i kable prowadzić w dodatkowej ochronie w postaci rur elektroinstalacyjnych/peszli, koryt kablowych itp. sklasyfikowanych jako nierozprzestrzeniające płomienia (ognia).

- przewody i kable prowadzone w wydzielonych kanałach, szachtach lub obudowach wykonanych z materiałów niepalnych powinny spełniać klasę reakcji na ogień co najmniej Eca;

- przewody i kable poza drogami ewakuacyjnymi prowadzone w przestrzeniach nad sufitem podwieszonym powinny spełniać klasę reakcji na ogień co najmniej Eca. Dodatkowo w przestrzeniach nad sufitem podwieszonym w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody i kable prowadzić w dodatkowej ochronie w postaci elektroinstalacyjnych/peszli, koryt kablowych itp. sklasyfikowanych jako nierozprzestrzeniające płomienia (ognia).

- systemy do prowadzenia przewodów i kabli (wraz z elementami mocującymi ) takie jak systemy rur i listew instalacyjnych, systemy korytek i drabinek instalacyjnych, powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające płomienia (ognia) zgodnie z odpowiednimi normami serii EN 61386.

- W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, zgodnie z dyrektywą CPR i na podstawie normy N SEP-E-007:2017-09 w strefach pożarowych określonych jako ZL na drogach ewakuacyjnych wszystkie trasy kablowe należy wykonać kablami i przewodami w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1, natomiast poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-s2, d1, a3. Klasa reakcji na ogień winna być potwierdzona certyfikatem stałości właściwości użytkowych.

    - Rozdział energii w budynku

Dla zespołu dwóch budynków A i B przewidziano doprowadzenie jednego przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia.

WLZ należy doprowadzić do szafek SPWP na elewacjach budynków, w których lokalizowane będą aparaty wykonawcze przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP. Z szafki SPWP1 należy doprowadzić wlz do szafki rozdzielczej SR, z której wyprowadzić przewody do rozdzielnicy głównej budynku A (RG.A) oraz do rozdzielnicy głównej budynku B (RG.B).

Miejscem rozdziału przewodu PEN – jest RG.A, RG.B.

W przedziałach licznikowych rozdzielnic głównych umieszczone będą:

- liczniki energii elektrycznej dla lokali mieszkalnych wraz zabezpieczeniami przedlicznikowymi,

- licznik energii elektrycznej dla obwodów administracyjnych.

- liczniki energii elektrycznej dla lokali usługowych.

Obudowy rozdzielnic/szafek montowanych na elewacji budynku należy dopasować kolorystycznie do koloru elewacji.

    - Wewnętrzne linie zasilające

Są to linie zalicznikowe, wyprowadzone z rozdzielnic głównych do tablic elektrycznych w lokalach mieszkalnych i usługowych. Są to również wszystkie linie zalicznikowe wyprowadzone z tablic administracyjnych na potrzeby zasilenia urządzeń administracyjnych. Wlz-ty dla zasilania mieszkań i lokali usługowych będą prowadzone poza mieszkaniami i pomieszczeniami użytkowymi na klatkach schodowych, komunikacjach oraz dalej w szachtach instalacyjnych.

    - Rozdzielnice główne z przedziałem licznikowym

Głównym punktem dystrybucji energii elektrycznej w budynku będą rozdzielnice główne licznikowe, których lokalizację przewidziano na parterze budynków A i B.

Konstrukcję rozdzielnic oparto na obudowach modułowych termoutwardzalnych. Stopień szczelności w zakresie IP40 – 54. W przedziale licznikowym przewidziano oddzielny przedział pomiarowy dla każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Wszystkie drzwiczki przedziałów pomiarowych winny być zamykane na klucz w systemie Masterkey. Moduły zawierające liczniki energii elektrycznej bez wizjerów (bez możliwości wglądu we wskazania liczników przy zamkniętej obudowie).

- W ramach zabezpieczeń przedlicznikowych przewidziano montaż wyłączników nadmiarowoprądowych.

- Zaciski wewnątrz obudów winny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 30 cm od poziomu posadzki.

Podejście kabli zasilających do rozdzielnicy – dolne, odejścia kabli zasilających tablice rozdzielcze, mieszkaniowe – dolne (przepusty).

    - Pomiar energii elektrycznej

Przewidziano realizację pomiarów energii elektrycznej dla lokali mieszkalnych, usługowych oraz dla obwodów administracyjnych.

Pomiary energii dla lokali mieszkalnych, usługowych i obwodów administracyjnych zrealizowane będą za pośrednictwem 1-strefowych bezpośrednich układów pomiaru energii czynnej. Liczniki energii elektrycznej dostarcza Przedsiębiorstwo Sieciowe.

Układy pomiarowe lokali mieszkalnych przewidziano zainstalować w przedziałach licznikowych rozdzielnic głównych oraz w szafce SPWP dla obwodów administracyjnych.

    - Instalacje administracyjne wewnątrz budynku

- Instalacje administracyjne zasilane będą z tablic administracyjnych TAdm.A i TAdm.B. Tablice administracyjne zasilone będą z SPWP2. Montaż tablicy TAdm.A przewidziano na parterze budynku A – w pomieszczeniu rozdzielnicy (nr A/0-G.3) pod szafą GPD-A, natomiast montaż tablicy TAdm.B przewidziano na parterze budynku B – na klatce schodowej (nr B/0-K.1) pod szafą GPD-B. Ponadto przewidziano montaż tablicy lokalnej węzła cieplnego TWC (zlokalizowanej na parterze w budynku B) oraz tablic grzewczych Tg.A i Tg.B (umieszczonych w szachtach na ostatnich kondygnacjach), z których przewidziano zasilanie kabli grzejnych i urządzeń wentylacyjnych na dachach budynków.

- Z tablic administracyjnych przewidziano zasilanie w szczególności:

- instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych,

- szafek punktów dystrybucyjnych instalacji teletechnicznych światłowodowych, LAN i RTV,

- zasilaczy domofonowych,

- wentylatorów kanałowych,

- systemu kontroli przed śniegiem i lodem,

- tablic wentylacyjnych,

- napędów bramy wjazdowej.

- Przewidziano również wykonanie obwodów odbiorczych końcowych administracyjnych takich jak gniazda wtykowe 230 V (m.in. gniazd technicznych w szachcie), oświetlenia ogólnego i awaryjnego i innych.

- Przewody instalacji administracyjnych (nie dotyczy urządzeń bezpieczeństwa) w budynku układać:

- na drabinkach kablowych – w szachtach instalacyjnych,

- pod tynkiem – w pozostałych przypadkach.

- W zależności od lokalizacji opraw oświetleniowych załączanie opraw oświetleniowych przewidziano zrealizować za pomocą:

- czujek ruchu lub czujnikiem zmierzchowym zintegrowanych z oprawami, korytarze w częściach wspólnych na piętrach (bez dostępu światła dziennego),

- wyłącznika zmierzchowego – oświetlenie numeru policyjnego,

- czujek ruchu połączonych z automatem schodowym na klatkach schodowych,

- ręcznie za pomocą łączników oświetleniowych – pomieszczenia techniczne.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy, część I – miejsca pracy we wnętrzach” przyjęto poziomy natężenia oświetlenia zawarte w poniższej tabeli.

| - Rodzaj pomieszczenia | - Powierzchnia odniesienia | - Zał. natężenia oświetlenia Eśr |
| --- | --- | --- |
| - Korytarze w częściach wspólnych, klatka schodowa | - Posadzka/podłoga | - 100 lx |
| - Pomieszczenia techniczne | - 0,85 m od podłogi | - 200 lx |

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano za pomocą programu „Dialux”.

- W ciągach komunikacyjnych zaprojektowano instalację oświetlenia awaryjnego. Będzie ona zrealizowana za pomocą opraw wydzielonych w stosunku do opraw oświetlenia ogólnego. Tryb pracy opraw – awaryjny.

Rozmieszczenie i parametry opraw oświetlenia awaryjnego zostały zaprojektowane tak aby zapewnić poniższe minimalne natężenia oświetlenia wynoszące:

- 1,0 lx – na powierzchni dróg ewakuacyjnych w ich osiach – w przypadku dróg o szerokości do 2 m,

- 0,5 lx – na poziomie podłogi w przypadku stref otwartych,

- 5,0 lx – przy zdalnym przycisku PWP, ROP, gaśnice.

- Oprawy winny posiadać funkcje autotestu, należy je wyposażyć w inwertery z bateriami o czasie podtrzymania zasilania nie krótszym niż 1 h. Oprawy oświetlenia awaryjnego jako kompletne urządzenia winny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Drogi ewakuacyjne należy wyposażyć  w podświetlane znaki ewakuacyjne. Oprawy zew. odporne na niskie temp. Należy również wykonać wypusty przewodem 3x1,5mm2 do oświetlenia numeru domu przed wejściami do klatek schodowych.

    - Instalacje w lokalach mieszkalnych

W lokalach mieszkalnych zaprojektowano tablice elektryczne TM w obudowach izolacyjnych natynkowych. Montaż przewidziano na ścianach, zgodnie z lokalizacjami wskazanymi na planach instalacji elektrycznych.

Tablica mieszkaniowa będzie umieszczona nad szafką multimedialną, w pobliżu wejścia do mieszkania – na ścianie lub wewnątrz szafy. Przyjęto standardową wysokość górnej krawędzi obudowy na 1,2 m we wszystkich typach mieszkań. W lokalach innych niż przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się montaż na wysokości do 1,8 m.

W ramach instalacji elektrycznych w każdym z lokali zaprojektowano instalacje:

    - zasilania 400 V dla płyt grzejnych elektrycznych,

    - gniazd wtyczkowych 230 V,

    - oświetlenia ogólnego,

    - zasilania urządzeń aktywnych w szafkach multimedialnych (ST).

- W/w instalacje wykonać przewodami typu:

    - 5x4mm2; 750 V – zasilanie płyt grzejnych,

    - 32,5mm2; 750 V – instalacja gniazd wtykowych 230 V,

    - 3(4)1,5mm2; 750 V – instalacja oświetleniowa

    - 3x1,5mm2; 750 V – zasilanie urządzeń aktywnych w szafkach multimedialnych.

- Stosować osprzęt instalacyjny podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych – osprzęt bryzgoszczelny.

- Stosować gniazda 230 V pojedyncze oraz n-krotne z bolcem ochronnym.

- Proponowane wysokości montażu od poziomu podłogi:

    - gniazda wtykowe (x2)/ łącznik oświetlenia w łazience – 1,4 m;

    - wypust oświetleniowy w łazience na wys. min. 2,3 m;

    - gniazdo wtykowe pralka – 0,5;

    - gniazdo wtykowe nad pralka – 0,95;

    - gniazdo wtykowe nad blatem roboczym w kuchni – 1,05 m;

    - gniazdo wtykowe lodówka – 0,3 m;

    - gniazdo wtykowe do okapu – 1,8 m;

    - wypust 3-fazowym kuchni elektrycznej – 0,5 m;

    - gniazdo wtykowe pod zmywarkę – 0,5 m;

    - gniazdo internetowe, telefoniczne, antenowe RTV i SAT – 0,3 m;

    - domofon – 1,5 m;

    - wypust ścienny oświetlenia – 2,3 m (w kuchni);

    - przycisk dzwonka – 1,15 m (w miarę możliwości po stronie zamka);

    - gniazda wtykowe w pozostałych przypadkach – 0,3 m;

    - łączniki oświetlenia - 1,15 m.

- Proponowane wysokości montażu od poziomu podłogi w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych:

    - gniazda wtykowe (x2)/ łącznik oświetlenia w łazience – 1,0 m;

    - wypust oświetleniowy w łazience na wys. min. 2,3 m;

    - gniazdo wtykowe pralka – 0,5;

    - gniazdo wtykowe nad blatem roboczym w kuchni – 1,0 m;

    - gniazdo wtykowe lodówka – 0,4 m;

    - gniazdo wtykowe do okapu – 1,8 m;

    - wypust 3-fazowym kuchni elektrycznej – 0,5 m;

    - gniazdo internetowe, telefoniczne, antenowe RTV i SAT – 0,4 m;

    - domofon – 1,0 m;

    - wypust ścienny oświetlenia – 2,3 m (w kuchni);

    - przycisk dzwonka – 1,0 m (w miarę możliwości po stronie zamka);

    - gniazda wtykowe w pozostałych przypadkach – 0,4 m;

    - łączniki oświetlenia - 1,0 m.

- Powyższe instalacje układać pod tynkiem.

Przewody należy układać w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów. Przewody układać w posadzce w rurkach typu RKGL. Przewody na ścianach ułożyć, we wcześniej przygotowanych bruzdach, następnie wypełnić zaprawą tynkarską o grubości co najmniej 5mm.

    - Instalacje oświetlenia ogólnego

- Projektuje się następujące instalacje oświetlenia zasilane z tablic administracyjnych budynków:

- oświetlenie klatki schodowej sterowane czujkami ruchu

- oświetlenie ciągów komunikacyjnych sterowane czujkami ruchu

- oświetlenie dróg i przejść ewakuacyjnych oprawami oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego z własnym 1-godz. zasilaniem akumulatorowym (min. natężenie 1,0 lux), - atest CNBOP

- oświetlenie ogólne pomieszczeń technicznych, gospodarczych.

- Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia (PN-EN-12464-1):

- ciągi komunikacyjne – 100 lx,

- pomieszczenia techniczne – 200 lx.

    - Instalacje teletechniczne

      - Ciągi wspólne instalacji teletechnicznych

- Dla potrzeb instalacji teletechnicznych przewidziano zamontowanie wydzielonych w stosunku do ciągów instalacji 230/400 V:

- stalowych drabinek kablowych – w szachtach instalacyjnych.

- Dalej w kierunku mieszkań przewody przewidziano układać w rurkach PCV w posadzce lub pod tynkiem.

- W budynku przewidziano instalacje  teletechniczne:

- domofonowa,

- telekomunikacyjna,

- internetową,

- telewizji naziemnej i kablowej

Do każdego lokalu mieszkalnego i usługowego (do tablicy multimedialnej ST) doprowadzić kabel światłowodowy, kable skrętkowe i przewody koncentryczne 75 Ohm instalacji TV.

Do mieszkań doprowadzona jest również instalacja domofonowa.

Struktura instalacji teletechnicznych dostosowana jest do wymogu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 zmieniającego rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie  192f.1 p.7, mówiące o tym, że punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną powinien zapewnić możliwość przyłączenia operatorów telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie równego dostępu.

      - Szafki multimedialne w lokalach

W obrębie każdego z lokali zaprojektowano szafki multimedialne ST. Jako podstawę konstrukcji szafek ST przyjęto obudowy izolacyjne natynkowe.

Obudowy ST w lokalach mieszkalnych montować pod tablicą elektryczną TM.

W ramach wyposażenia szafek przewidziano montaż po jednym gnieździe wtykowym 230 V oraz 12 modułów keystone, w których zamontować gniazda wg poniższej konfiguracji:

- Wejścia:

- dwa moduły nieekranowane RJ45 kategorii 6 – dla instalacji teleinformatycznej oraz dla instalacji domofonowej,

- dwie złączki SC/APC – dla instalacji światłowodowej,

- dwie złączki typu F dla instalacji RTV/SAT

- Wyjścia:

- dwa moduły nieekranowane RJ45 kategorii 6 – dla instalacji teleinformatycznej oraz dla instalacji domofonowej,

- dwie złączki typu F dla instalacji RTV/SAT

- Urządzenia aktywne oraz ewentualne rozgałęźniki sygnału RTV nie jest przedmiotem opracowania.

      - Szafa punktu dystrybucyjnego

W budynku A w pomieszczeniu rozdzielnicy (pom. nr A/0-G.3) na parterze przewidziano umieszczenie
szafy głównego punktu dystrybucyjnego (GPD-A) instalacji teleinformatycznej i światłowodowej. W budynku B na klatce schodowej (pom. nr B/0-K.1) przewidziano umieszczenie
szafy głównego punktu dystrybucyjnego (GPD-B) instalacji teleinformatycznej i światłowodowej.

Projektowany obiekt zostanie wyposażony w okablowanie szkieletowe rozprowadzone w topologii gwiazdy gdzie główny węzeł „GPD” łączący się z siecią publiczną.

Jako podstawę konstrukcji tych szaf przyjęto szafkę RACK 19” których widoki wyposażenia przedstawiono na rysunku nr 057-PW-E-W-W04.

      - Instalacja domofonowa

Projektuje się system oparty na urządzeniach cyfrowych. Głównymi elementami systemu będą panele zewnętrzne zainstalowane przy wejściach do poszczególnych klatek schodowych  oraz unifony w lokalach mieszkalnych. Połączenia pomiędzy elementami systemu wykonane będą za pomocą skrętki U/UTP kat. 6.

Instalacje rozprowadzone zostaną w szachtach dla instalacji teletechnicznych. Na każdej kondygnacji mieszkalnej zlokalizowane zostaną (w szachtach) piętrowe rozdzielacze instalacji domofonowej. Z rozdzielaczy, przewodem U/UTP kat. 6 wprowadzone zostaną do poszczególnych mieszkań w przedpokoju w najbardziej funkcjonalnym miejscu umożliwiającym bezpieczna i wygodną obsługę (w pobliżu sąsiedniego pokoju dziennego), na wysokości 1,45 m nad poziomem wykończonej posadzki. System domofonowy umożliwiać będzie wykonywanie połączeń do centrali w pomieszczeniu ochrony, ze względu na konieczność projektowania w budynkach wielorodzinnych systemu alarmowo-przyzywowego w razie konieczności.

Do panelu podłączony będzie elektrozaczep rewersyjny w drzwiach zewnętrznych sterowany z systemu domofonowego. Użycie poprawnego kodu lub breloka skutkować będzie zwolnieniem blokady i otwarcie drzwi. Goście za pomocą panelu zewnętrznego będą mogli uzyskać połączenie głosowe z unifonem w mieszkaniu, w rezultacie będzie można zdalnie otworzyć blokadę drzwi umożliwiając wejście gościom wejście.

System domofonowy będzie współpracował z systemem oddymiania klatek schodowych , który w przypadku akcji pożarowej automatycznie zwolni blokadę drzwi wejściowych do klatki schodowej na poziomie parteru umożliwiając sprawną ewakuację. Realizacja funkcji wykonana będzie poprzez rozwarcie obwodu zasilania elektrozaczepu rewersyjnego („bezprądowo otwartego”) systemu domofonowego poprzez atestowany przekaźnik sterowany z systemu automatyki oddymiania.

      - Instalacja telekomunikacyjna

Projektowane okablowanie teleinformatyczne ma na celu zapewnienie dla każdego lokalu mieszkalnego/usługowego:

- usług dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W budynkach projektuje się we wskazanych pomieszczeniach lokalizację szaf dystrybucyjnych wyposażonych w sprzęt krosujący oraz miejsce na przyłącznice dla doprowadzenia przez operatora zewnętrznego sygnał telekomunikacyjnego.

Od przyłącznicy projektuje się ułożenie do każdego mieszkania:

- UTP 4x2x0,5 kat. 6.

      - Instalacja światłowodowa (Ftth)

W ramach instalacji światłowodowej przewidziano ułożenie kabli światłowodowych w kierunku do poszczególnych lokali oraz zakończenie tych kabli w szafkach multimedialnych ST. Kable te należy wyprowadzić z szafek punktu dystrybucyjnego GPD-A i GPD-B.

Kable układać w sposób identyczny jak instalacja teleinformatyczna

Okablowanie światłowodowe na potrzeby świadczenia usług teleinformatycznych należy wykonać przewodem 2J 9/125 (dwa włókna jednomodowe), zakończonym na odpowiednim osprzęcie połączeniowym ze złączami.

      - Instalacja telewizji naziemnej i kablowej

Na dachu budynku A  przewidziano zainstalowanie zbiorczych anten RTV/SAT.

Przewody z multiswitchy doprowadzić do szafek multimedialnych ST w lokalach. Sposób układania przewodów – identycznie jak w przypadku instalacji telekomunikacyjnej.

Dla instalacji rtv/sat przewidziano zainstalowanie szaf RACK 19’’, które należy wyposażyć w panele zawierające wtyki F.

Z szaf wyprowadzić kable koncentryczne 75 Ohm kat. RG-6 do poszczególnych lokali. Przewody zakończyć wtyczkami w szafkach multimedialnych ST.

UWAGA !

Zakaz montażu indywidualnych anten TV na elewacji i dachu budynku.

    - Ochrona przeciwprzepięciowa

Jako ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w rozdzielniach głównych licznikowych zostaną zainstalowane zespolone ograniczniki przepięć. Zapewniają one dwustopniową ochronę T1 i T2 jednocześnie. Dodatkowo w każdej tablicy mieszkaniowej, usługowych, administracyjnych itp. przewidziano montaż ograniczników przepięć klasy 2.

    - Instalacja połączeń wyrównawczych

W projektowanych budynkach należy wykonać połączenia wyrównawcze główne oraz połączenia wyrównawcze miejscowe w pomieszczeniach technicznych. Szynę połączeń wyrównawczych projektuje się wykonać płaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm prowadzonym ponad posadzką. Do GSW należy podłączyć szynę PE rozdzielnic głównych licznikowych oraz wszystkie wchodzące i wychodzące do budynku przewodami metalowymi media (woda, kanalizacja), oraz metalowe sieci wewnętrzne budynku (wentylacja, instalacja wodociągowa, centralnego ogrzewania) oraz przy pomocy przewodów wyrównawczych Tablice mieszkaniowe i usługowe oraz MSW (miejscowa szyna wyrównawcza). Połączenia wyrównawcze miejscowe należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach technicznych, w których zgromadzone są urządzenia elektryczne i przewodzące będące w zasięgu ręki. Kolorystyka przewodów ochronnych i wyrównawczych pasy zielono-żółte. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć obudowy urządzeń, rurociągi metalowe i przewody ochronne wchodzące do pomieszczeń. Połączeniem wyrównawczym należy objąć też trasy kablowe i metalowe konstrukcje. Szynę wyrównawczą połączyć z szyną przewodów ochronnych w tablicy zasilającej.

Główne połączenia wyrównawcze należy połączyć z uziomem budynku. W pomieszczeniu węzła cieplnego szynę mocować na ścianie 0,5 m nad posadzką do szyny podłączyć wszystkie elementy metalowe węzła. Połączenia wyrównawcze lokalne należy wykonać do puszki z listwą zaciskową PE, w łazience/kuchni (puszkę zabudować na wys. 0,5m w rejonie wanny lub umywalki/zlewozmywaka) przewodem LY6.

Uwaga:
1) W przypadku wykonania wszystkich rurociągów branży sanitarnej wykonanych z materiałów nieprzewodzących nie należy obejmować połączeniami wyrównawczymi łazienek i kuchni. W takim przypadku w lokalach mieszkalnych i usługowych połączenia wyrównawcze należy zakończyć szynami miejscowymi przy tablicach TM/TU.

2) Przewodu neutralnego za wyłącznikami ochronnymi różnicowo-prądowymi nie wolno uziemiać.

    - Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia izolacja robocza przewodów i urządzeń oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf posiadających stopień ochrony min. IP 4X.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania (w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących obudowach lub osłonach) z zastosowaniem:

- wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych,

- wyłączników nadmiarowo-prądowych.

Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na prąd do 30mA spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

    - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Na parterze, w przejeździe bramowym budynku A oraz na klatce schodowej budynku B, zaprojektowano przyciski „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” (zabudowane w kasetach koloru czerwonego), które będą działały na: otwarcie rozłączników głównych w skrzynce przeciwpożarowego wyłącznika prądu SPWP.

- Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych, została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z wymaganiami urządzenie to powinno odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

- W §183 ust. 3 ww. rozporządzenia określono miejsce instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany”. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym określa, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) składa się z następujących elementów:

- urządzenia wykonawczego.

- Aparat wykonawczy PWP, którym zazwyczaj jest rozłącznik lub wyłącznik stanowiący element mechanicznego odłączenia dopływy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w złączu kablowym lub przy wejściu do budynku.

- urządzenia uruchamiającego,

- Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnału łącznikiem mono lub bistabilnym do automatyki PWP lub bezpośrednio na cewkę urządzenia wykonawczego PWP.

- urządzenia sygnalizującego,

- Sygnalizator optyczny wskazujący jednoznacznie o wyłączeniu zasilania na budynku poprzez świecenie ciągłe, sterowany za pośrednictwem automatyki PWP lub bezpośrednio ze styków krańcowych urządzenia wykonawczego PWP.

- Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu składa się z urządzenia sygnalizującego oraz urządzenia wykonawczego w myśl w/w rozporządzenia, przeznaczonych do współpracy z urządzeniami uruchamiającymi innych producentów, które to dostępne są na rynku i posiadają stosowne certyfikaty.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien posiadać certyfikat:

- Krajowej oceny Technicznej

- Krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych

- Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

    - Urządzenia/obwody zasilane w czasie pożaru

Urządzeniami, dla których przewidziano zasilanie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu są:

- centralki sterowania oddymianiem Cso,

- obwód zdalnego przeciwpożarowego wyłączania zasilania budynku.

Zasilanie ww. urządzeń przewidziano zrealizować:

przewodami posiadającymi cechę podtrzymania funkcji PH90/E90 (np. typu HDGs, NHXH).

Kable i przewody zasilające ww. urządzenia układać:

- na korytach, drabinach, uchwytach i obejmach w wykonaniu E90 – na odcinkach przebiegających w szachtach elektrycznych,

- pod tynkiem  na uchwytach z cechą E90 – w pomieszczeniach części wspólnych (klatek schodowych, komunikacji, pomieszczeń technicznych),

- w gruncie na odcinkach między budynkami jako kable YKY, które należy łączyć przy wejściu/wyjściu z budynku z przewodami z cechą PH90/E90 w puszkach rozdzielczych z cechą E90.

W ramach urządzeń, które muszą działać w czasie pożaru przewidziano ponadto zainstalowanie w budynkach opraw oświetlenia awaryjnego. Oprawy te posiadają jednak w swojej konstrukcji moduły bateryjne podtrzymania w związku z czym ich zasilanie przewidziano zza przeciwpożarowych wyłączników prądu.

    - System oddymiania klatek schodowych

W obrębie klatek schodowych budynków przewidziano wykonanie systemu oddymiania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest część elektryczna tego systemu, pozostała część wg projektu architektury.

Głównym elementem systemu będą centralki sterownia oddymianiem CsoA, CsoB. Lokalizację centralek przewidziano na najwyższych kondygnacjach klatek schodowych, które obsługują (CsoA-R04 – budynek A, CsoB-R04 – budynek B).

Zasilanie każdej centralki zrealizować z szafki SPOŻ. Centralka będzie miała zapewnione dwa źródła zasilania – sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz z akumulatora/baterii. Zasilanie centralki zrealizować kablami PH90 wraz z systemem mocowań E90.

Z centralki wyprowadzić obwody:

- zasilania napędu klapy; obwód wykonać przewodem typu HDGs 3x2,5mm2 PH90/E90; 500 V,

- zasilania napędu drzwi napowietrzających; obwód wykonać przewodem typu HDGs 3x2,5mm2 PH90/E90; 500 V

- ręcznych przycisków oddymiania z sygnalizacją akustyczną możliwością jej ręcznego wyłączenia na przycisku; obwód wykonać przewodem typu HTKSH 4x2x0,8mm2 PH90/E90,

- automatycznych czujek optycznych dymu; obwód wykonać przewodem typu HTKSH 1x2x0,8mm2,

Powyższe kable przewidziano układać pod tynkiem; przewody z cechą PH90/E90 układać dodatkowo na uchwytach mocowanych do macierzystej ściany.

Sygnałem powodującym zadziałanie systemu (czyli otwarcie klapy) będzie:

- wykrycie dymu przez automatyczne czujki optyczne – w ramach trybu automatycznego,

- ręczne uruchomienie jednego z ręcznych przycisków oddymiania (RPO) – w ramach trybu ręcznego.

Czujki optyczne zlokalizowano na klatkach schodowych na każdej kondygnacji, oraz na komunikacjach do nich przylegających, natomiast przyciski oddymiania rozmieszono z uwzględnieniem zasady ich lokalizacji co najmniej na co drugiej kondygnacji.

W ramach zapewnienia dostępu do klatek schodowych z zewnątrz budynku w razie pożaru przewidziano montaż przekaźników odłączających na ścianach kondygnacji parteru w obrębie klatek schodowych. Przekaźniki te połączyć przewodami sterowniczymi z centralek sterowania oddymianiem Cso. Przez styki robocze przekaźnika przeprowadzić przewód obwodu zasilania rygla w drzwiach wejściowych objętych kontrolą dostępu realizowaną przez instalację domofonową.

Centrala Cso winna posiadać atest CNBOP oraz być wyposażona w baterie zapewniające zasilanie rezerwowe centrali przez 72 h (i po tym czasie jednorazowe uruchomienie klapy dymowej).

    - Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Instalację oświetlenia awaryjnego projektuje się w oparciu o normę: PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenia awaryjnego oraz PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne.

W projektowanym budynku wykonane będzie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego w:

- na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem dziennym i sztucznym.,

- w wybranych pomieszczeniach zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowane będzie tak, aby działało przez co najmniej 1 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie rozmieszczone:

- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,

- w pobliżu każdej zmiany poziomu,

- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych,

- przy każdej zmianie kierunku,

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego (przeciwpożarowego wyłącznika prądu, ręcznych przycisków oddymiania).

Natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

- drogi ewakuacyjne - w przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 50% podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne mogą byc traktowane jako kilka dróg o szerokosci 2m lub mogą mieć oświetlenie jak w strefach otwartych (zapobiegające panice);

- strefa otwarta - w obrębie pustego pola strefy otwartej, wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi;

- w pobliżu każdego sprzętu pożarowego, przycisku alarmowego oraz centrali sygnalizacji pożaru należy zapewnić oświetlenie pionowe o natężeniu 5lx („w pobliżu" oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie).

      - Specyfikacja opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

| AW1 | Nastropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą PN-EN 60598-2-22:2015-01. Soczewka o rozsyle szerokokątnym dla zapewnienia optymalnego natężenia w przestrzeniach otwartych. Strumień świetlny w trybie awaryjnym: 360lm; System pracy ośw. awaryjnego: AT; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: NM; Geometria rozsyłu światłości: szerokokątny; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 2W; Stopień ochrony IP: IP20; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 10°C - 35°C; Wysokość montażu: >3-6 m; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: kwadratowa. |
| --- | --- |
| AW2 | Nastropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą PN-EN 60598-2-22:2015-01. Soczewka o rozsyle korytarzowym dla zapewnienia optymalnego natężenia na drodze ewakuacyjnej. Strumień świetlny w trybie awaryjnym: 306lm; System pracy ośw. awaryjnego: AT; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: NM; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 2W; Stopień ochrony IP: IP20; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 10°C - 35°C; Wysokość montażu: >3-6 m; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: kwadratowa. |
| AW3 | Nastropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą PN-EN 60598-2-22:2015-01. Soczewka o rozsyle szerokokątnym dla zapewnienia optymalnego natężenia na przestrzeniach otwartych. Strumień świetlny w trybie awaryjnym: 371lm; System pracy ośw. awaryjnego: AT; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: NM; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3,6W; Stopień ochrony IP: IP65; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 5°C - 40°C; Wysokość montażu: >3-6 m; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna. |
| AW4 | Nastropowa oprawa do oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą PN-EN 60598-2-22:2015-01. Soczewka o rozsyle szerokokątnym dla zapewnienia optymalnego natężenia przestrzeniach otwartych. Strumień świetlny w trybie awaryjnym: 241lm; System pracy ośw. awaryjnego: AT; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: NM; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 6,5W; Stopień ochrony IP: IP65; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -15°C - -40°C; Wysokość montażu: >3-6 m; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna. |
| AW5 | Nastropowa oprawa do oświetlenia zakończenia drogi ewakuacyjnej zgodnie z normami PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą PN-EN 60598-2-22:2015-01. Optyka o rozsyle asymetrycznym dla zapewnienia optymalnego natężenia zakończenia drogi ewakuacyjnej. Strumień świetlny w trybie awaryjnym: 204lm; System pracy ośw. awaryjnego: AT; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: NM; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 6,5W; Stopień ochrony IP: IP65; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -15°C - 40°C; Wysokość montażu: >3-6 m; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy: prostokątna |
| EW | Oprawa ewakuacyjna do montażu naściennego/zwieszanego wyposażona w piktogram zgodnie z normami PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą PN-EN 60598-2-22:2015-01. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne; Strumień świetlny w trybie awaryjnym: 430lm; EBLF: 100.00; System pracy: AT; Czas autonomii: 1h; Napięcie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3,3W; Stopień ochrony IP: IP65; Materiał obudowy: PC; Kształt oprawy : prostokątna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 10°C - 40°C. |

      - Zasady poddawania przeglądom i konserwacjom

Test codzienny: Wskaźniki prawidłowości działania centralnego zasilania powinny być sprawdzone wzrokowo w celu rozpoznanie stanu gotowości systemu do pracy lub awarii.

Test comiesięczny: Włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlenia wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci.

Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją, czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują.

Na końcu tego testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzenia, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego.

Test coroczny: Wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także test pełnookresowy, połączony z pomiarem czasu pracy oprawy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników.

Przegląd roczny wykonywany przez ekipę serwisową polega na odłączeniu zasilania podstawowego i sprawdzeniu czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne uruchomiło się. Następnie dokonuje się pomiarów natężenia oświetlenia i porównania wyników z aktualnymi wymaganiami. Sprawdzany jest również czas, przez który działają oprawy (min. przez 1h). Mierzona jest wartość natężenia oświetlenia w osi dróg ewakuacyjnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym oraz przyciskach alarmowych.

    - Połączenia wyrównawcze

W rejonie rozdzielnicy głównych licznikowych  należy zamontować główne szynę wyrównawczą GSW1 i GSW2. Szynę tą należy uziemić przez jej połączenie płaskownikiem ocynkowanym typu Fe/Zn 30x4mm.

Połączeniami wyrównawczymi należy objąć:

- kanały wentylacyjne,

- drabinki i korytka kablowe,

- metalowe brodziki  i metalowe zlewy porządkowe,

- inne elementy dostępnych części przewodzących obcych nie połączonych z konstrukcją metalową budynku.

    - Instalacja odgromowa i uziemiająca

- Dla  budynku zaprojektowana zostanie instalacja odgromowa w klasie III LPS.

- Na dachu budynku zaprojektowano sieć zwodów poziomych niskich. Zwody wykonać drutem stalowym ocynkowanym lub aluminiowym o średnicy  8 mm, które mocować:

- poprzez podstawy klejone do podłoża – na połaci dachu pokrytej materiałem izolacyjnym,

- poprzez uchwyty mocowane do obróbki blacharskiej.

- Wszystkie metalowe elementy wystające nad dach (poza urządzeniami elektrycznymi, teletechnicznymi,) tj. kominy, wywietrzniki oraz metalowe pokrycie attyk należy połączyć z siecią zwodów.

- W rejonie wentylatorów dachowych, oraz anten sygnałów RTV, należy ustawić iglice względnie maszty odgromowe w celu utworzenia stref ochronnych dla tych urządzeń. Maszty montować na podstawach betonowych (trójnóg) przystosowanych do montażu na dach z pochyleniem do 10° .

- Konstrukcje anten RTV połączyć niezależnym przewodem uziemiającym (nie łączyć go z siecią zwodów), który połączyć z odrębnym płaskownikiem biegnącym w szachcie instalacyjnym.

- Przewody odprowadzające stanowić będzie:

- - drut stalowy ocynkowany Fe/Zn Ø 8 mm w rurze odgromowej, połączenia bednarki z drutem – skręcane, zabudowane w puszce do złącza odgromowego.

- Przewody odprowadzające doprowadzić do złącz kontrolnych lokalizowanych na elewacji budynku na wysokości ok. 0,5m od poziomu gruntu lub w obudowach w gruncie (chodniku).

- Uziom przewidziano jako sztuczny uziom poziomy, który winien spełniać warunki:

- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm, ułożona wzdłuż ścian zewnętrznych budynku,

- uziomy pionowe stalowe ocynkowane.

- Z w/w uziomu wyprowadzić odcinki płaskowników, do których podłączyć:

- szyny wyrównawcze GSW i miejscowe MSW.

- Z uwagi na przewidziane zamontowanie w budynku ograniczników przepięć, rezystancja uziemienia nie może być większa niż 10 .

    - Instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych

- W budynkach projektuje się instalację podgrzewania rynien i rur spustowych w celu ich udrożnienia.

- Kable grzejne powinny być instalowane w rynnach oraz pionowych rurach spustowych. Należy je układać wzdłuż rynien w obu kierunkach. System będzie zasilany z tablic grzewczych Tg.A i Tg.B zlokalizowanych w szachtach na ostatnich kondygnacjach w budynkach. Moc przyjętych kabli grzewczych wynosi 20W/m.

- Sterowanie załączaniem kabli grzejnych zrealizowane będzie za pośrednictwem czujnika rynnowego umieszczonego w rynnie od strony północnej.

    - Uszczelnienia przez ściany i stropy oddzielenia p-poż

- Przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w rozwiązaniu systemowym, gwarantującym zachowanie odporności ogniowej EI jak dla elementu oddzielenia przeciwpożarowego przez który są prowadzone.

- Uszczelnienia wykonać:

- na przejściach wszystkich kabli/przewodów przez ściany oddzielania pożarowego różnych stref pożarowych,

- w przypadku pomieszczeń wydzielanych pożarowo, a nie stanowiących odrębnych stref pożarowych takich jak: pomieszczenia komórek lokatorskich, pomieszczenia elektryczne nie przeznaczone na cele ppoż. dopuszcza się zwolnienie z zabezpieczeń przepustów instalacyjnych o średnicy do 4 cm.

- Uwagi ogólne

Podane w niniejszej dokumentacji projektowej przykładowe nazwy handlowe wyrobów, materiałów i ich producentów nie stanowią nakazu do ich stosowania. Nazwami handlowymi posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. W związku z powyższym dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów i materiałów o równoważnych parametrach i właściwościach.

Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materiałów i urządzeń oraz ich producentów należy traktować jedynie przykładowo – ich wybór zostanie dokonany przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji przy jednoczesnym spełnieniu odpowiednich norm i przepisów.

W przypadku konieczności / potrzeby zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w niniejszym projekcie Wykonawca robót jest zobowiązany przygotować i przedstawić zestaw dokumentów dotyczący proponowanych rozwiązań zamiennych do akceptacji Inwestorowi / Inspektorowi Nadzorów Inwestorskich oraz Jednostce Projektowej. Zestaw dokumentów dotyczący proponowanych rozwiązań zamiennych należy rozumieć jako karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty, próbki, schematy, rysunki zamienne i opisy zamienne  wykonane przez Wykonawcę robót  itp. (powinien on być dostosowany do zakresu proponowanego rozwiązania zamiennego  i w sposób jednoznaczny przedstawiać proponowane zmiany).

Wszelkie prace objęte niniejszym opracowaniem winny być wykonywane zgodnie z przepisami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wykonawcze bądź pod ich nadzorem.

Należy stosować jedynie materiały i aparaty posiadające wymagane przepisami świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w Polsce.

Po wykonaniu prac wykonać pomiary:

rezystancji izolacji,

ciągłości połączeń wyrównawczych,

ochrony przeciwporażeniowej,

natężeń oświetlenia roboczego i awaryjnego,

rezystancji uziemienia,

wymagane dla przewodów instalacji LAN i światłowodowej.

Wymagane dla przewodów instalacji teletechnicznych

dla przewodów światłowodowych, koncentrycznych i miedzianych na trasie Punktu dostępu (GPD-A, GPD-B, połączenia miedzy nimi) muszą spełniać następujące parametry:

- tłumienie toru optycznego przy długości fali 1310 nm i 1550 nm nie powinno przekraczać 1,2 dB,

- tłumienie toru współosiowego przy częstotliwości 860 MHz powinno być mniejsze niż 12 dB,

- kable symetryczne UTP powinny spełniać parametry co najmniej kategorii 6.

Wymagania okablowania abonenckiego

dla przewodów prowadzonych wewnątrz lokali mieszkalnych i usługowych:

- pomiary toru optycznego powinny być wykonane przy długości fali 1310 nm oraz 1550 nm i nie powinny przekraczać 1,2 dB

- pomiar okablowania współosiowego powinno być wykonane dla każdego gniazda RTV-SAT

- kable symetryczne UTP na trasie tablicy multimedialnej a gniazdem powinny spełniać parametry co najmniej kat. 6.

............................................

Autor – Łukasz Kaźmierczak

# Obliczenia techniczne

- Bilans mocy

- Prowadzenie kabli w szachtach (zgodnie ze schematem 057-PW-E-S19)

- Siła (EL)

- Oświetlenie (O)

- Teletechnika (TT)

- Instalacje przeciwpożarowe (PPOŻ)

- Lista kablowa

............................................

Autor – Łukasz Kaźmierczak

# Zestawienie głównych materiałów

| L.p. | Nazwa elementu | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielnica główna oparta na szafie wolnostojącej IP55 | kpl. | 2 |  |
|  | Tablica rozdzielcza natynkowa, min. IP 20, o pojemności nie mniejszej niż 36 modułów (3x12) | szt. | 22 |  |
|  | Tablica rozdzielcza natynkowa, min. IP 44, o pojemności nie mniejszej niż 36 modułów (2x18) | szt. | 1 |  |
|  | Tablica rozdzielcza natynkowa, min. IP 55, o pojemności nie mniejszej niż 36 modułów (2x18) | szt. | 2 |  |
|  | Tablica rozdzielcza natynkowa, min. IP 44, o pojemności nie mniejszej niż 72 moduły (3x24) | szt. | 2 |  |
| Kable/Przewody |  |  |  |  |
| Przewody PH90 |  |  |  |  |
|  | Przewód typu NHXH-J 3x4 (PH90) | mb | 40 |  |
| Klasa reakcji na ogień - Eca |  |  |  |  |
|  | Kabel typu Cu 1x240 mm2; 1 kV – np. typ YKXS | mb | 64 |  |
|  | Kabel typu Al 4x95 mm2; 1 kV – np. typ YAKXS | mb | 30 |  |
|  | Kabel typu Al 4x75 mm2; 1 kV – np. typ YAKXS | mb | 35 |  |
|  | Kabel typu Cu 5x16 mm2; 1 kV – np. typ YDYżo | mb | 22 |  |
|  | Kabel typu Cu 5x10 mm2; 1 kV – np. typ YDYżo | mb | 435 |  |
|  | Kabel typu Cu 5x6 mm2; 1 kV – np. typ YDYżo | mb | 50 |  |
|  | Kabel typu Cu 5x4 mm2; 1 kV – np. typ YDYżo | mb | 175 |  |
|  | Kabel typu Cu 5x2,5 mm2; 1 kV – np. typ YDYżo | mb | 28 |  |
|  | Kabel typu Cu 3x2,5 mm2; 1 kV – np. typ YDYżo | mb | 1207 |  |
|  | Kabel typu Cu 3x1,5 mm2; 1 kV – np. typ YDYżo | mb | 1152 |  |
|  | Kabel typu Cu 5x10 mm2; 1 kV – np. typ YKYżo | mb | 50 |  |
|  | Kabel typu Cu 5x1,5 mm2; 1 kV – np. typ YKYżo | mb | 25 |  |
|  | Kabel typu Cu 3x2,5 mm2; 1 kV – np. typ YKYżo | mb | 93 |  |
|  | Kabel typu Cu 3x1,5 mm2; 1 kV – np. typ YKYżo | mb | 13 |  |
| Drabiny kablowe |  |  |  |  |
|  | Drabinka kablowa stalowa – 500x10mm (szerokość x głębokość) | mb | 15 |  |
|  | Drabinka kablowa stalowa – 500x5mm (szerokość x głębokość) | mb | 5 |  |
|  | Drabinka kablowa stalowa – 300x5mm (szerokość x głębokość) | mb | 15 |  |
| Gniazda elektryczne |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 230 V, 2P+PE p/t 16A | kpl. | 24 |  |
|  | Gniazdo 230 V, 2P+PE p/t 16A IP44 | kpl. | 105 |  |
|  | Gniazdo 230 V, 2x2P+PE p/t 16A (dwukrotne) | kpl. | 139 |  |
|  | Gniazdo 230 V, 2x2P+PE p/t 16A IP44 (dwukrotne) | kpl. | 41 |  |
| Instalacja teletechniczna |  |  |  |  |
|  | Gniazdo teletechniczne - 2xRJ45 | szt. | 20 |  |
|  | Gniazdo teletechniczne - RTV | szt. | 20 |  |
|  | Domofon | szt. | 20 |  |
|  | Dzwonek domofonowy | szt. | 20 |  |
|  | Kabel światłowodowy dwuwłóknowy jednomodowy typu 2J SM 9/125 Duplex | mb | 850 |  |
|  | Kabel światłowodowy dwuwłóknowy jednomodowy typu 2J SM 9/125 Duplex (do zastosowań zewnętrznych) | mb | 40 |  |
|  | Kabel skrętkowy nieekranowany typu U/UTP 4x2x0,5 kat.6 | mb | 1205 |  |
|  | Kabel miedziany koncentryczny 75 Ohm kat. RG-6 | mb | 1275 |  |
|  | Kabel skrętkowy nieekranowany typu U/UTP 4x2x0,5 kat.6 | mb | 310 |  |
|  | Kabel typu OMY 2x1 | mb | 48 |  |
|  | Kabel skrętkowy nieekranowany typu U/UTP 4x2x0,5 kat.6 (zew. żelowany) | mb | 60 |  |
|  | Studzienka teletechniczna o wymiarach 80x80x100cm, z tworzywa sztucznego z pokrywą stalową z możliwością doprowadzenia min. 2 rur osłonowych fi110 z każdej strony studni | szt. | 4 |  |
|  | Rura 2x110 DVK | mb | 90 |  |
| Oświetlenie |  |  |  |  |
|  | Łącznik 1-biegunowy p/t IP20 zwierny „światło” | szt. | 57 |  |
|  | Łącznik 1-biegunowy p/t IP44 zwierny „światło” | szt. | 44 |  |
|  | Łącznik oświetleniowy schodowy p/t IP20 | szt. | 4 |  |
|  | Łącznik oświetleniowy świecznikowy p/t IP20 | szt. | 62 |  |
|  | Oprawa do montażu natynkowego/zwieszanego, wyposażona w moduł LED o mocy 32W, IP65, 5100lm | szt. | 9 | Oznaczenie na planie - A1 |
|  | Oprawa do montażu natynkowego/zwieszanego, wyposażona w moduł LED o mocy 18W, IP65, 2900lm | szt. | 8 | Oznaczenie na planie - A2 |
|  | Oprawa do montażu zwieszanego, wyposażona w moduł LED o mocy 28W, IP20, 3550lm | szt. | 9 | Oznaczenie na planie - B1 |
|  | Oprawa do montażu zwieszanego, wyposażona w moduł LED o mocy 14W, IP20, 1650lm | szt. | 1 | Oznaczenie na planie – B2 |
|  | Oprawa do montażu natynkowego, typu plafon, wyposażona w moduł LED o mocy 11W, IP54, 2300lm | szt. | 14 | Oznaczenie na planie - C |
|  | Oprawa stylizowana ścienna typu kinkiet, wyposażona w moduł LED o mocy 60W, IP66 | szt. | 11 | Oznaczenie na planie – D |
|  | Stylizowana oprawa wisząca, wyposażona w moduł LED o mocy max. 60W | szt. | 16 | Oznaczenie na planie – E |
|  | Stylizowana oprawa zwieszana, wyposażona w moduł LED o mocy 35W, 4800lm, min. IP56 | szt. | 3 | Oznaczenie na planie – F |
|  | Oprawa awaryjna do montażu nastropowego, wyposażona w soczewkę LED, o charakterystyce szerokokątnej i mocy 1,2W, IP20 | szt. | 26 | Oznaczenie na planie - AW1 |
|  | Oprawa awaryjna do montażu nastropowego, wyposażona w soczewkę LED, o charakterystyce korytarzowej i mocy 7,2W, IP20 | szt. | 4 | Oznaczenie na planie - AW2 |
|  | Oprawa awaryjna do montażu nastropowego, wyposażona w soczewkę LED, o charakterystyce szerokokątnej i mocy 3,6W, IP65 | szt. | 15 | Oznaczenie na planie - AW3 |
|  | Oprawa awaryjna do montażu nastropowego, wyposażona w soczewkę LED, o charakterystyce szerokokątnej i mocy 6,5W, IP65 | szt. | 2 | Oznaczenie na planie - AW4 |
|  | Oprawa awaryjna do montażu nastropowego, wyposażona w soczewkę LED, o charakterystyce asymetrycznej i mocy 6,5W, IP65 | szt. | 4 | Oznaczenie na planie – AW5 |
|  | Oprawa ewakuacyjna kierunkowa do montażu naściennego | szt. | 25 | Oznaczenie na planie - EW1 |
|  | Kinkiet oświetleniowy (w mieszkaniach) | szt. | 20 |  |
|  | Czujnik ruchu PIR | szt. | 29 |  |
|  | Słup oświetleniowy o wysokości ok. 3m, wyposażony w moduł LED, 4450lm, IP66 | szt. | 5 | Oznaczenie na planie – S1.x |
|  | Naświetlacz posadzkowy z regulowaną optyką 0-30 st., wyposażony w moduł LED, IP68 | szt. | 3 | Oznaczenie na planie – G1.x |
| Instalacja pożarowa, sygnalizacyjna, oddymiania |  |  |  |  |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP | szt. | 6 |  |
|  | Przycisk PWP | szt. | 2 |  |
|  | Sygnalizator PWP | szt. | 4 |  |
|  | Przycisk na klucz do otwarcia klapy (funkcja wyłazu dachowego) | szt. | 2 |  |
|  | Czujka SSP | szt. | 10 |  |
|  | Siłownik klapy dymowej | kpl. | 2 |  |
|  | Napęd drzwiowy | szt. | 2 |  |
|  | Centrala sterowania oddymianiem pozwalająca na podłączenie do 1 linii i 1 grupy oddymiania, całkowity prąd napędów do 4A | szt. | 2 |  |
| Instalacja odgromowa i uziemienia |  |  |  |  |
|  | Maszt odgromowy o wysokości 4m | szt. | 5 |  |
|  | Zwód poziomy niski wykonany drutem stalowym ocynkowanym lub aluminiowym o średnicy 8mm | mb | 216 |  |
|  | Przewód odprowadzający wykonany drutem stalowym ocynkowanym o średnicy nie mniejszej niż 8mm | mb | 135 |  |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana FE/ZN 30x4mm | mb | 120 |  |
|  | Uziom pionowy stalowy ocynkowany o długości 6m | szt. | 2 |  |
|  | Złącze kontrolne | szt. | 8 |  |