ZASILACZ UPS DO SERWEROWNI – 2 SZT.

| L.P | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
|  | Moc pozorna | min. 3000VA |
|  | Moc rzeczywista | min. 3000W |
|  | Technologia | on-line (VFI), podwójna konwersja |
|  | Sprawność max (dla VFI) | ˃ 91 % |
|  | Typ obudowy | rack/tower |
|  | Poziom hałasu | < 50dB |
| parametry wejściowe |  |  |
|  | Napięcie wejściowe | 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC |
|  | Zakres napięcia wejściowego | 80-300 V AC |
|  | Zakres częstotliwości wejściowej | 40-70 Hz |
| parametry wyjściowe |  |  |
|  | Zakres napięcia wyjściowego | 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 1 % |
|  | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50 / 60 Hz |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
|  | Czas przełączania sieć – UPS | 0ms |
|  | Współczynnik odkształceń THDv | <3% liniowe obciążenie; < 5% @ nieliniowe obciążenie |
|  | Przeciążalność w trybie sieciowym | 100-110% = ostrzeżenie i przejście w bypass po 2 min, 110-130% = ostrzeżenie i przejście w bypass po 1 min, >130% = przejście w bypass po 3 sek. |
|  | Przeciążalność w trybie bateryjnym | 110-130% = ostrzeżenie i wyłączenie po 1 min, >130% = wyłączenie po 3 sek. |
| baterie |  |  |
|  | Baterie wewnętrzne w UPS | minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe |
|  | Czas podtrzymania (dla 50 % Pmax) - przy zastosowaniu baterii wew. | minimum 9 min |
|  | Czas ładowania baterii wew w UPS | do 4h |
|  | Możliwość podłączenie zewnętrznych modułów bateryjnych | wymagane |
|  | Możliwość włączenia testu baterii | wymagane |
| pozostałe |  |  |
|  | Ilość i typ gniazd wyjściowych | min 8x IEC320 C13 (10 A) + 1x IEC320 C19 (16A) |
|  | Zarządzalne gniazda wyjściowe | wymagane minimum 3 |
|  | Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD, akustyczna |
|  | Informacje do odczytania z poziomu LCD | minimum napięcie wejściowe i wyjściowe, częstotliwość wejściowa i wyjściowa, obciążenie w procentach oraz obciążenie w watach lub kilowatach, praca w trybie sieciowym, bateryjnym, ECO, procentowa pojemność baterii, napięcie baterii, błąd baterii, niski poziom baterii, przeciążenie, pozostały czas pracy bateryjnej w minutach |
|  | Test baterii | wymagana możliwość uruchomienia testu baterii przyciskiem na obudowie zasilacza |
|  | Możliwość pracy w trybie konwertera częstotliwości | wymagane |
|  | Automatyczne ładowanie po powrocie zasilania | wymagane |
|  | Automatyczne uruchomienie po powrocie zasilania | wymagane |
|  | Interfejs komunikacyjny | RS232, USB HID, SNMP |
|  | Wymagania odnośnie interfejsu sieciowego | obsługa protokołu SNMP v1 i v3, HTTP/HTTPS, SSH |
|  |  | możliwość ustawienia hasła o długości 8 znaków |
|  |  | możliwość wyłączenia wybranych kanałów komunikacyjnych z urządzeniem |
|  |  | wparcie dla LDAP lub RADIUS dla zewnętrznych źródeł autoryzacji użytkowników |
|  |  | możliwość zdalnego odczytania numeru seryjnego urządzenia UPS |
|  |  | dostęp do bazy danych MIB zgodnej z RFC 1628 |
|  | Złącze EPO | wymagane |
|  | Wsporniki do montażu w szafie RACK | wymagane |
|  | Waga UPS | do 30kg |
|  | Wymiary UPS - wersja RACK | nie większe niż: wysokość 88mm; szerokość 439mm; głębokość 611mm |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na baterie |
|  | Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. |
|  |  | naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych |
|  |  | serwis realizowany w systemie door to door |
|  | Oprogramowanie | wsparcie dla systemów: Windows, Linux |
|  |  | wymagane wsparcie producenta w języku polskim (telefoniczne oraz mailowe) |
|  | Oświadczenia / dokumenty (załączyć do oferty) | deklaracja zgodności CE |

## ZASILACZ UPS DLA STACJI  ROBOCZYCH -35 SZT

| L.P. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
|  | Moc pozorna | minimum 800VA |
|  | Moc rzeczywista | minimum 480W |
|  | Technologia | minimum line-interactive |
|  | Typ obudowy | tower |
| Wejście |  |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego | minimum 162-290 VAC |
|  | Częstotliwość | minimum 50/60 Hz (auto wykrywanie) |
| Wyjście |  |  |
|  | Napięcie wyjściowe | minimum 230V +/- 10 % |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | minimum symulowana sinusoida |
|  | Częstotliwość | minimum 50/60Hz +/-1% |
|  | Typowy czas przełączania | 2-6 ms |
| Baterie |  |  |
|  | Baterie wewnętrzne w UPS | minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe |
|  | Czas podtrzymania (50 % Pmax) | minimum 4 minuty |
| Pozostałe |  |  |
|  | Wejście zasilania | kabel zamontowany na stałe w obudowie UPS zakończony wtykiem PL/FR |
|  | Ilość gniazd wyjściowych | minimum 2 gniazda podtrzymaniem |
|  | Rodzaj gniazd wyjściowych z podtrzymaniem | minimum 1 gniazdo Schuko + 1 gniazdo IEC320 C13 |
|  | Stabilizacja napięcia AVR | wymagana |
|  | Filtr RJ45 lub RJ11 | wymagany |
|  | Funkcja autorestartu po powrocie zasilania | wymagana |
|  | Funkcja automatycznego ładowania po powrocie zasilania | wymagana |
|  | Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD, dźwiękowa |
|  | Informacje wyświetlane na panelu LCD | minimum napięcie wejściowe i wyjściowe, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii, praca z sieci/baterii, błąd, dźwięk wyłączony |
|  | Alarmy dźwiękowe | minimum rozładowana bateria, niski poziom naładowania baterii, przeciążenie |
|  | Interfejs komunikacyjny | USB |
|  | Waga UPS | do 5 kg |
|  | Wymiary UPS | nie większe niż: głębokość 290 mm, szerokość 100 mm, wysokość 140 mm |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na baterie |
|  | Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. |
|  |  | naprawa w maksymalnie 14 dni roboczych |
|  |  | serwis realizowany w systemie door to door |
|  | Oprogramowanie | oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS |
|  |  | wsparcie dla systemów: Windows, Linux |
|  |  | wymagane wsparcie producenta w języku polskim (telefoniczne oraz mailowe) |
|  | Certyfikaty producenta (załączyć do oferty) | deklaracja zgodności CE |
|  | Oświadczenia / dokumenty (załączyć do oferty) | oświadczenie producenta o spełnieniu minimlanych wymaganych parametrów specyfikacji |
|  |  | certyfikat lub oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży zasilaczy UPS jeżeli oferent nie jest producentem danego urządzenia |

## OPIS WDROŻENIA

| L.P | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
|  | Wybór lokalizacji | Wybór odpowiedniej lokalizacji dla instalacji systemu UPS. Miejsce musi zapewniać właściwą wentylację, łatwy dostęp do serwisowania oraz zgodność z normami bezpieczeństwa. |
|  | Przygotowanie przestrzeni | Przygotowanie przestrzeni instalacyjnej organizacja przepustów kablowych dla bezpiecznego zarządzania okablowaniem. |
|  | Montaż urządzenia UPS | Montaż jednostki zasilania awaryjnego zgodnie z wytycznymi producenta. Zapewnienie stabilności urządzenia oraz odpowiedniego rozmieszczenia komponentów pomocniczych, takich jak akumulatory. |
|  | Podłączenie zasilania pierwotnego | Integracja systemu UPS z istniejącym zasilaniem elektrycznym. Wdrożenie zabezpieczeń przepięciowych oraz sprawdzenie zgodności z wymogami technicznymi. |
|  | Konfiguracja zasilania awaryjnego | Ustawienie parametrów pracy, takich jak tryby przełączania awaryjnego (online, line-interactive), progi przełączania oraz funkcje automatycznego restartu. |
|  | Testowanie baterii i akumulatorów | Sprawdzenie stanu baterii, testy rozładowania oraz symulacje warunków awaryjnych, aby upewnić się, że system UPS jest zdolny do pełnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. |
|  | Integracja z systemem IT | Podłączenie UPS do kluczowych serwerów, systemów pamięci masowej oraz infrastruktury sieciowej. Upewnienie się, że wszystkie krytyczne urządzenia mają zapewnione zasilanie awaryjne. |
|  | Monitorowanie i zarządzanie | Wdrożenie oprogramowania do monitorowania pracy UPS. Ustawienie powiadomień o stanie baterii, awariach i innych kluczowych zdarzeniach. |
|  | Testy akceptacyjne | Przeprowadzenie pełnych testów akceptacyjnych z udziałem zespołu IT. Sprawdzenie czasu przełączania na zasilanie awaryjne, oraz symulacje długotrwałych awarii zasilania. |
|  | Przegląd i konserwacja | Ustalenie harmonogramu regularnych przeglądów oraz konserwacji systemu UPS, aby zapewnić jego niezawodność i wydłużyć żywotność baterii. |
|  | Szkolenie dla personelu IT | Przeprowadzenie szkolenia dla administratorów IT, które obejmuje zasady działania UPS, reagowanie na awarie oraz podstawowe procedury serwisowe. |
|  | Kalibracja ustawień UPS | Kalibracja urządzenia po testach obciążeniowych, w celu zoptymalizowania wydajności i czasu pracy na baterii w sytuacjach kryzysowych. |