## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY    - 1 KPL .

| L.P | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka ogólna | Agregat będzie elementem infrastruktury Urzędu , służący podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa. Agregat będzie wspierać działanie , na wypadek długoterminowych przerw w zasilaniu |
|  | Obudowa | Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami • 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn. • Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE. • 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia • 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE) • Emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2012/46/EU) • EN 12100, EN 13857, EN 60204 Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016 Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE oraz powinien być wyprodukowany na terytorium Unii Europejskiej. Data produkcji min. 2024r. Dostarczone urządzenie powinno być w całości wyprodukowane i przetestowane przez jednego producenta. Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane. Silnik i prądnica z bieżącej produkcji. Wymagana bardzo mocna konstrukcja, wzmacniana od wewnątrz, zabezpieczona przed odkształceniami Wysoka jakość obudowy - obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowana wielowarstwowo Wymagane malowanie minimum w klasie C4-H. Wymagany jest centralny uchwyt załadunkowy Mocne zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD Osłona elementów gorących oraz wirujących Projektowany agregat wymagany o wymiarach nie przekraczających (d x sz x w.) – 2100 x 900 x 1200 [mm] oraz ciężarze własnym z płynami , bez paliwa – 900 kg Wyciszenie o bardzo wysokiej skuteczności – wełna skalna o wysokim stopniu tłumienia, niepalna, atestowana Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego z 7m. nie więcej niż – 63 dBA Stalowy tłumik dźwięków instalowany wewnątrz obudowy, uchylana pokrywa na wylocie Moc maksymalna agregatu nie mniej niż – 44kVA (35kW) Moc znamionowa agregatu – 40kVA (32kW) cos fi – 0,8 Napięcie – 400/230 V Częstotliwość – 50Hz Wymagane jest zastosowanie silnika renomowanego producenta posiadającego przynajmniej 5 autoryzowanych serwisów na terenie Polski, aby zapewnić późniejszą bezproblemową obsługę serwisową oraz dostęp do części Wymagany silnik diesla o pojemności minimum 3,3 litra Silnik 4 cylindrowy Moc maksymalna silnika min. 56 hp Wymagany jest zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej 24 godziny pracy pod obciążeniem 75% mocy znamionowej Wlew paliwa na zewnątrz obudowy. Dostęp ograniczony, zamykany na klucz. Filtr powietrza suchy Silnik chłodzony wodą Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m. Układ elektryczny 12V Akumulator rozruchowy Automatyczna ładowarka akumulatora Automatyczne podgrzewanie bloku silnika. Sterowanie podgrzewania kontrolowane przez panel sterowania agregatu. |
|  | Prądnica | Wymagane jest zastosowanie prądnicy renomowanego europejskiego producenta żeby zapewnić wymaganą późniejszą bezproblemową obsługę serwisową oraz dostęp do części. wyprodukowana zgodnie z dyrektywami i standardami: tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000 Wyposażona w automatyczną regulację napięcia. Tolerancja napięcia +/-1% Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3 oraz dodatkowe uzwojenie pozwalające na przeciążenie prądnicy 300% x In przez 20sekund. Wymagana klasa IP - 23 Klasa izolacji – H Prądnica 4-polowa, Wymagana klasa IP - 23 Klasa izolacji – H |
|  | Panel sterowania | Panel sterowania agregatu obsługujący tryb pracy automatycznej a także tryby manualny, test oraz off. Musi posiadać pełne menu w języku polskim z pełną obsługą rozwiązań producenta. Musi być wyposażony w dodatkową programowalną logikę PLC Pozwalający na kontrolę parametrów sieci i agregatu (napięć , prądów, mocy , częstotliwości , cosɸ , napięcia ładowania akumulatora , ilości paliwa w zbiorniku , czasu pracy agregatu , parametrów silnika). Panel sterownika wyposażony w ekran LCD oraz tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia. Wymagane jest aby panel sterowania wyposażony był w funkcję obsługi pracy układu SZR oraz wskazywał stany pracy elementu wykonawczego SZR. Szafa elektryczna/automatyki agregatu zbudowana na podzespołach renomowanych producentów elektryki i elektroniki, według norm i standardów. Nastawy zabezpieczenia głównego zgodnie z parametrami agregatu. Panel pozwalający na montaż modułów komunikacyjnych (RS485, LAN, Mobus, TCP/IP, SNMP, Profibus, GPRS) |
|  | Samoczynne Załączanie Rezerwy (SZR) | Układ SZR z blokadą elektryczną i mechaniczną. - Lampki potwierdzające stany pracy na drzwiczkach układu SZR – obecność sieci, zasilanie z sieci, obecność agregatu, zasilanie z agregatu. |
|  | Warunki dostawy i gwarancji | Oferent zapewni dostawę wraz z rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Miejsce pod agregat – wypoziomowane i utwardzone, przygotowane będzie przez Zamawiającego. Oferent zapewni podłączenie agregatu do wyprowadzonych przez zamawiającego odpowiednich kabli (w tym kabli mocy i sygnałowych). Montaż układu SZR oraz odpowiedniego okablowanie jest po stronie Zamawiającego. Oferent po podłączeniu i pierwszym uruchomieniu zapewni Zamawiającemu szkolenie z obsługi agregatu. Wymagane jest by usługi podłączenia, uruchomienia i szkolenia zrealizowane były wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Producenta. Zamawiający wymaga udzielenia mi. 24 mies. gwarancji na dostarczone urządzenie. |
|  | Certyfikaty | Oferent przedstawi certyfikat lub oświadczenie producenta lub wyłącznego dystrybutora o posiadaniu przez oferenta statusu Autoryzowanego Partnera - mającego wiedzę w zakresie doboru i sprzedaży agregatów prądotwórczych jeżeli oferent nie jest producentem sprzętu. Jeżeli karta katalogowa producenta agregatu nie uwzględnia / potwierdza wszystkich wymaganych minimalnych parametrów to Oferent zobligowany jest do przedstawienia oświadczenia producenta lub wyłącznego dystrybutora potwierdzającego spełnienie wszystkich minimalnych wymagań odnośnie oferowanego agregatu. |

OPIS WDROŻENIA

| L.P | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie środowiska serwerowego | - Dostawa HDS-em z rozładunkiem - Zakres działań: - Transport agregatu na miejsce instalacji przy użyciu samochodu z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS). - Rozładunek i precyzyjne ustawienie urządzenia na przygotowanym fundamencie lub platformie. - Weryfikacja stanu urządzenia po transporcie (kontrola wizualna obudowy, elementów wewnętrznych, zgodności ze specyfikacją dostawy​). 2. Pierwsze uruchomienie – podłączenie potrzeb własnych oraz sterowania do panelu agregatu - Podłączenia techniczne: - Instalacja systemów sterowania (zasilanie urządzeń pomocniczych, obwody sterowania, podłączenie do panelu głównego). - Podłączenie akumulatora do systemu startowego. - Konfiguracja obwodów monitorujących zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. - Testy wstępne: - Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych. - Ustawienie parametrów kontrolnych (np. częstotliwość, napięcie wyjściowe​). 3. Podłączenie kabla mocy do wyłącznika agregatu - Prace elektryczne: - Połączenie kabla mocy z wyłącznikiem głównym, zgodnie z wymogami norm elektrycznych (np. norma EN 60034-1​). - Kontrola przekrojów przewodów i jakości złączek. - Uziemienie agregatu w celu spełnienia norm bezpieczeństwa. Automatyka SZR: Zastosowanie automatyki SZR do zarządzania przełączaniem zasilania między linią główną a agregatem w sposób całkowicie zautomatyzowany. Automatyczne wykrywanie awarii zasilania z sieci i natychmiastowe uruchomienie agregatu. Programowalny sterownik odpowiedzialny za monitorowanie parametrów napięcia i prądu oraz inicjowanie przełączeń. Możliwość integracji z systemami nadrzędnymi (np. SCADA) w celu zdalnego nadzoru i konfiguracji. Testowanie i uruchomienie: Po zainstalowaniu systemu przeprowadzona zostanie szczegółowa konfiguracja i testowanie układu SZR w różnych scenariuszach awaryjnych. Zostanie zapewnione szkolenie dla użytkowników końcowych w zakresie obsługi systemu. Wdrożenie zapewni niezawodność zasilania i automatyczne przełączanie na źródło rezerwowe, co zminimalizuje przestoje oraz ryzyko utraty zasilania dla krytycznych urządzeń i instalacji. 4. Programowanie logiki sterownika - Zakres działań: - Konfiguracja sterownika elektronicznego (AVR – Automatic Voltage Regulator) odpowiedzialnego za regulację napięcia. - Wprowadzenie parametrów pracy, takich jak tryby ręczny/automatyczny, priorytet zasilania, alarmy przeciążeniowe​. - Test działania w różnych scenariuszach (zasilanie sieciowe/awaryjne). 5. SzkoOkreślenie użytkownika - Celem szkolenia: - Zapewnienie obsługi technicznej przez przeszkolony personel. - Instruktaż w zakresie obsługi panelu sterowania, monitorowania parametrów i postępowania w sytuacjach awaryjnych. - Przedstawienie harmonogramu przeglądów serwisowych oraz procedur obsługi eksploatacyjnej. |